[bookmark: _Hlk235108512]Приложение № 1 к Контракту №__
от «___»______________2026 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по переносу пожарного шкафа с заменой 2-х кранов в помещении № 144

Наименование и вид работ:
Выполнение комплекса работ по монтажу, сварке, гидравлической обвязке и сборке пожарного шкафа с подключением оборудования.

1.Место выполнения работ:
г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, дом 9 строение 2, аудитория №144, этаж1

2. Сроки и время выполнения работ
Срок выполнения работ не более 3-х рабочих дней с даты заключения контракта.
Время проведения работ с 19.00 до 22.00.

3. Состав и объем работ

Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ «под ключ»:
Демонтировать часть существующего совмещенного пожарного водопровода, смонтировать участок водопровода под уже имеющийся пожарный шкаф ШПК-320, с установкой запорной арматуры класса герметичности — «А». Провести гидравлические испытания. (согласно приложения №1)
Все затраты по выполнению работ, закупке оборудования и расходных материалов, кроме пожарного шкафа, несет Исполнитель.

3.1. Подготовительные и демонтажные работы

· Демонтаж участка существующего пожарного трубопровода (при необходимости врезки в действующую сеть).
· Подготовка стены к установке шкафа.

3.2. Установка пожарного шкафа

· Монтаж пожарного шкафа (тип ШПК-320, закрытый, навесной на высоте1,35 м от пола.
· Крепление шкафа к стене с обеспечением жесткой фиксации.

3.3. Сварочные работы и обвязка труб (диаметр 65 мм)

· Переварка врезка труб: Выполнить подводку стальных труб диаметром условного прохода Ду65 к месту ввода в шкаф.
· Произвести сварочные работы: точная подгонка, отводы, повороты (сварные отводы) для подключения запорной арматуры к трубопроводу.
· Выполнить ответные фланцевые или муфтовые соединения в зависимости от типа трубы.
· После завершения сварки произвести гидравлическое испытание смонтированного участка труб давлением не менее 1,5 МПа.

3.4. Монтаж и подключение запорной арматуры

· Установка и врезка прямоточных пожарных вентилей (кранов) диаметром Ду 65 (угловых или прямоточных, подогнать по размеру и положению шкафа).
· Ориентация вентиля головкой «ГМ-80» (полугайка) строго вертикально вниз или наружу (в соответствии с расположением кассеты в шкафу).
· Герметизация резьбовых и фланцевых соединений льняной прядью с суриком/герметиком или современными анаэробными материалами.

3.5. Сборка и оснащение шкафа

· Сборка шкафа: Установка и фиксация поворотной кассеты внутри шкафа для напорного рукава.
· Подключение рукава: Присоединение напорного пожарного рукава длиной 20 м, диаметром 66 мм к вентилю (через головку ГМ-80).
· Укладка рукава в кассету «гармошкой» или скаткой (без перекрутов и резких изгибов).
· Проверка легкости открывания вентиля, целостности резиновых уплотнителей, размещение ключа для открывания на штатном держателе.

4. Технические требования

4.1. К материалам:
· Трубы стальные электросварные/ВГП, соответствие ГОСТ 3262-75 или 10704-91. Диаметр условного прохода: строго 65 мм. Толщина стенки – не менее 3,5 мм.
· Вентиль пожарный латунный/чугунный Ду 65, рабочее давление не менее 1,0 МПа. Головка соединительная – ГМ-80.
· Головки соединительные напорные – алюминиевые, тип ГМ-80 и ГР-50.
· Рукав пожарный напорный «Стандарт» (51 мм) с возможностью пропуска воды под давлением.

4.2. К качеству сварки:

· Сварные швы категории III (визуальный контроль). Не допускаются не провары, подрезы основного металла, поры и свищи.
· Сварка производится электродами типа Э-42, Э-46. После окончания работ швы зачищаются и покрываются антикоррозионной грунтовкой.

5. Нормативная база

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

· Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».
· СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». ГОСТ Р 53279-2009 «Техника пожарная. Головки соединительные».
[bookmark: _GoBack]· ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные».

6. Порядок сдачи-приемки

· Проверка геометрических размеров и высоты установки шкафа.
· Визуальный осмотр сварных швов и качества окраски.
· Гидравлические испытания трубопровода на герметичность.
· Проверка водоотдачи (с пуском воды) на компактность струи, которая должна орошать самую удаленную и высокую точку защищаемого помещения.
· Подписание акта освидетельствования скрытых работ (на сварку) и акта готовности системы.


Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин И.В.


	



Приложение №1



Перечень работ 

	№ п/п
	Наименование выполненных работ
	Ед. изм.
		Кол.




	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж пожарных кранов д. 65 мм
	шт.
	2

	2
	Демонтаж пожарного трубопровода ду. 65 мм.
	м.п.
	2

	3
	Установка пожарного шкафа ШПК-320
	шт.
	1

	4
	Монтаж пожарного трубопровода ду. 65 мм
	м.п.
	2

	5
	Врезка в действующую сеть
	вр.
	2

	6
	Установка пожарных кранов д. 65. мм
	шт.
	2

	7
	Гидравлическое испытание трубопроводов.
	исп.
	1

	8
	Комплектация и сдача пожарного шкафа в эксплуатацию.
	шт.
	1



