ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на монтаж кондиционеров (сплит-систем)

На объекте: Россия, г. Брянск, ул. Советская д.2, 
(кабинеты в административном корпусе 2-х и 3-х этажном здании ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области)

- Цель выполнения работы.

Настоящее техническое задание определяет технические и организационные требования по монтажу кондиционеров, их ввод в эксплуатацию в количестве 2 шт., 
а также монтажу дренажных насосов в количестве 2 шт.

2. Требования и монтажу оборудования (товара).

|  |  | Описание | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место монтажа оборудования в кабинеты | Административный корпус 2-х и 3-х этажное здание ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Брянской области |
|  |  | Оборудование, подлежащее монтажу | Настенная сплит-система «Бирюса B-09TIR» -2 шт., насос дренажный 2 шт. |
| В процессе монтажа выполняются следующие работы: |  |  |  |
|  | - монтаж наружного блока |  | Место установки согласовывается с заказчиком таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к оборудованию для дальнейшего обслуживания, а также, чтобы обеспечить работоспособность самого оборудования в соответствии с требованиями монтажных руководств. Монтаж наружного блока должен быть произведен на плоской кровли здания, при монтаже учитывать, что кровля здания плоская из оцинкованного профнастила. После установки наружного блока кондиционера восстановить кровельное покрытие. Монтаж может быть осуществлен без привлечения промышленных альпинистов или использования длинных лестниц. |
|  | - монтаж внутреннего блока |  | Внутренние блоки системы должны устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований, дизайна помещения и требований производителя оборудования. Крепеж осуществляется строго по уровню. По окончанию работ должна быть восстановлена целостность стен (для сплит- системы - целостность потолка типа «Армстронг») и цветовое решение дизайна. |
|  | - проходка отверстий для трубопроводов в плитах перекрытия |  | Отверстия сверлятся в плите перекрытия и кровельном покрытие без разрушения. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке системы, Подрядчик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Подрядчиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Подрядчиком за его счет. |
|  | - прокладка внутренних и внешних трубопроводов |  | Общая длина трубопровода для каждого кондиционера - не более 3 метров. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется в запотолочное или стеновое пространство с креплением к потолку при помощи шпильки и траверсы. Неаккуратное использование декоративных коробов, порча интерьера помещения, кровли здания устраняется за счет Подрядчика. Прохождение трассы хладагента под подшивным потолком, в плите перекрытия и кровельном покрытии должно быть изолировано сертифицированной теплоизоляцией. |
|  | - монтаж межблочных силовых кабелей |  | Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель или дренажный шланг укладываются в коробе или стеновом пространстве. Подрядчик обязан не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в плите перекрытия, не допускать касание его оголенных частей трубопровода. Отверстие в плите перекрытия и кровельном покрытие после укладки фреонового трубопровода, электрического кабеля или дренажного шланга заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Электропровод должен быть проложен в гофротрубе. |
|  | - отвод дренажных труб через отверстия в наружных стенах на улицу |  |  |
|  | - монтаж дренажных насосов |  | Над подвесным потолком – 2 шт.: -2 шт. устанавливаются при монтаже новой сплит-системы. |
|  | - теплоизоляция фреоновых газовых и жидкостных труб |  | Трубки K-Flex или аналог. |
|  | - монтаж кровельной рамы для климатического оборудования |  | 2 – шт., подставки для внешних блоков кондиционеров для плоской кровли из метало-конструкций. |
|  | - подключение электропитания |  | Электромонтажные работы - прокладка силового кабеля от распределительных коробок до наружных блоков, а также монтаж розеток скрытого монтажа внутри помещения, выполняются силами и за счет Заказчика |
|  | - дозаправка хладагент |  | Дозаправка хладагентом выполняется при необходимости для обеспечения работоспособности оборудования. |
|  | - тестовый запуск системы во всех режимах |  | После запуска системы ее работа тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление, давление хладагента, температура при входе и выходе из внутреннего блока. |
|  | - обучение специалистов заказчика |  | После ввода в эксплуатацию системы необходимо провести инструктаж работников заказчика о правилах эксплуатации оборудования и по самостоятельной работе с оборудованием в различных производственных ситуациях. |
|  | - восстановление отделки, уборка мусора |  | После завершения работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых им (Подрядчиком) выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены и не входят в объем сметных работ. Образовавшийся мусор при/после сборки товара должен быть вывезен силами и за счет средств Поставщика в сроки, отведенные на сборку, при этот вынос из помещения должен осуществляться сразу по окончании рабочего дня. |

3. Срок выполнения всех работ.

Срок сборки и монтажа оборудования в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения договора. Время производства работ по монтажу в течение дня должно быть предварительно согласовано с Заказчиком.