ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по восстановлению работоспособности компрессора BS170 чиллера №1 холодоснабжения систем вентиляции, установленных на объекте ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава РФ по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 32. 
	№

п/п
	Требования к материалам
	Характеристика материалов

	1
	2
	3

	1.
	Наименование услуг

	Оказание услуг по восстановлению работоспособности компрессора BS170 чиллера №1 холодоснабжения системы вентиляции на объекте ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава РФ по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.32

	2.
	Характеристики услуг
	Проведение услуг и мероприятий направленных на восстановление эксплуатационных свойств и работоспособности компрессорного оборудования холодоснабжения системы вентиляции.


	3.
	Срок оказания услуг
	в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора.



	4.
	ОКПД 2 
	ОКПД 2: 33.12.18.000 — «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования». 


	5.
	Место оказания услуг
	ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава РФ по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.32

	6.
	Порядок оказания Услуг: 
	1. подготовка системы к дозаправке (вакуумирование контура);

2. Замена масла Bitzer BSE 170 в объёме, необходимом для восстановления номинального уровня;

3. проверка герметичности системы после долива масла;

4. тестовый запуск компрессора и контроль его работы в штатном режиме;

5. фиксация параметров работы системы (давление, температура и т. д.);

6. составление акта ввода в эксплуатацию, с указанием объёма замененного масла и параметров работы оборудования.

	7.
	Перечень оказываемых Услуг:
	1. Выезд специалиста на объект для проведения первичных работ в течение 1 рабочего дня после подписания договора.

2. Визуальная и инструментальная диагностика компрессора и системы холодоснабжения, включая:

· проверку текущих параметров работы (давление, температура и т. д.);

· выявление деффектов (уровень масла, посторонние шумы, вибрации, перегрев и т. п.);

· фиксацию исходных параметров системы перед началом работ.

3. Подготовка системы к дозаправке масла, в т. ч.:

· вакуумирование холодильного контура для удаления воздуха и влаги;

· проверка состояния заправочных портов и их очистка.

· замена холодильного масла Bitzer BSE 170:

определение требуемого объёма долива на основе заводских норм и результатов проверки уровня;

· использование поверенного оборудования для точного дозирования масла;

· заправка масла в соответствии с регламентом производителя компрессора BS170.

4. Проверка уровня масла после долива:

· контроль уровня масла через смотровое стекло (при наличии) или с помощью измерительных приборов;

· сверка фактического уровня с нормативными значениями, указанными в технической документации на компрессор.

5. Проверка герметичности системы:

· осмотр соединений, патрубков и узлов на предмет утечек масла;

· проведение опрессовки контура для выявления скрытых утечек;

· фиксация результатов проверки в отчётной документации.

6. Запуск компрессора и проверка его работоспособности:

· поэтапный запуск системы холодоснабжения;

· мониторинг работы компрессора на предмет посторонних шумов, вибраций, неравномерности хода;

· контроль срабатывания защитных устройств.

7. Контроль температурных режимов и рабочих параметров:

- измерение температуры на ключевых участках системы (испаритель, конденсатор, линии всасывания/нагнетания);

- фиксация давления в контуре на стороне низкого и высокого давления;

- сравнение полученных значений с нормативными параметрами работы чиллера;

- корректировка настроек (при необходимости) для достижения штатных режимов работы.

8. Финальная проверка системы в штатном режиме:

· тестирование работы чиллера в течение не менее 60 минут для подтверждения стабильности параметров;

· повторный контроль уровня масла и герметичности после тестового периода.

9. Оформление отчётной документации:

· составление акта выполненных работ с указанием: объёма долитого масла, результатов проверки герметичности, предоставление копий сертификатов качества на использованное масло Bitzer BSE 170, выдача рекомендаций по дальнейшему обслуживанию компрессора
· составление и подписания акта о вводе в эксплуатацию системы.

	8.
	Требование к качеству Услуг
	При выполнении работ необходимо соблюдать следующие стандарты и нормативные документы:

· ГОСТ 28547-90 «Компрессоры холодильные объёмного действия. Методы испытаний» — для контроля качества работы компрессора после ремонта. 

· ГОСТ 28564-90 «Машины и агрегаты холодильные на базе компрессоров объёмного действия. Методы испытаний» — для проверки работоспособности системы в целом. 

· ГОСТ 5546-86 «Масла для холодильных машин. Технические условия» — требования к используемому маслу Bitzer BSE 170, его качеству и совместимости с компрессором. 

· ГОСТ 33662.4-2015 «Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление» — общие требования к процессу ремонта, включая безопасность и экологичность. 

· Правила по охране труда при эксплуатации холодильных установок (утверждены Приказом Минтруда РФ от 23.12.2014 №1104н) — требования к организации работ, безопасности персонала и оформлению документации.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с момента подписания акта приёмки работ и акта ввода в эксплуатацию. В течение этого периода Исполнитель обязуется безвозмездно устранять любые недостатки, возникшие по его вине, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.
Исполнитель обязан предоставить следующую документацию:
· акт выполненных работ с указанием объёма долитого масла, параметров системы после ремонта (давление, температура, уровень масла) и других значимых показателей;
· акт ввода в эксплуатацию;
· сертификаты соответствия на использованное масло Bitzer BSE 170, подтверждающие его качество и происхождение;

· копию лицензии или иного документа, подтверждающего право Исполнителя на проведение работ по ремонту холодильного оборудования;

· отчёт о проверке герметичности системы и других проведённых испытаниях;

· инструкцию по дальнейшей эксплуатации компрессора с указанием сроков следующего технического обслуживания.

Все документы должны быть оформлены в соответствии с действующими законодательными требованиями и содержать подписи ответственных лиц.
Качество услуг должно соответствовать следующим требованиям:

· компрессор и система холодоснабжения должны функционировать в штатном режиме, без посторонних шумов, вибраций и других признаков неисправности;

· уровень масла в компрессоре должен соответствовать нормативным значениям, указанным в технической документации производителя;

· система должна быть герметичной, без утечек масла и хладагента;

· параметры работы (давление, температура) должны находиться в пределах, установленных производителем чиллера;

· используемые инструменты, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям НТД и иметь подтверждающие документы.
Исполнитель обязан:
· использовать исправные инструменты и оборудование, соответствующие требованиям безопасности;

· оформлять все работы в эксплуатационном журнале заказчика с фиксацией даты, времени, выполненных действий и параметров системы до и после ремонта.


