Техническое задание 
(описание объекта закупки) 
на систему охранной сигнализации периметра (в составе)

1. Наименование объекта закупки: система охранной сигнализации периметра (в составе) (далее – периметральная сигнализация). 
2. Поставка Товара должна включать в себя доставку, монтаж и пуско-наладку.
3. Место и адрес поставки Товара: Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, д. 5 (склад).
4. Срок поставки Товара: поставка должна быть осуществлена не позднее 30.04.2026г. Поставка Товара должна осуществляться в рабочее время (пн.-пт. с 09:00 до 17:00) Допускается досрочная поставка товара по согласованию с Заказчиком.
4.1. Условия поставки Товара: Поставка Товара включает в себя его монтаж и пуско - наладочный работы (в том числе - доставка, монтаж, пуско-наладка) осуществляется силами и за счет средств Поставщика. 
4.2. Поставщик обязан поставить Товар надлежащего качества, качество Товара должно соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации на данный вид Товара: Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам, и иным нормативным документам РФ (при наличии таких требований).
5. Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешённым для применения на территории Российской Федерации, то есть при нормальном использовании не должен причинять вред лицам, непосредственно его использующим. В случае обнаружения несоответствий Поставщик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену. Поставляемый товар должен сопровождаться всей необходимой документацией, сертификатами соответствия стандартам и техническим условиям завода-изготовителя (при наличии таких требований). Указанные документы передаются вместе с Товаром. Поставщик несёт ответственность за соответствие поставляемого Товара, вспомогательного оборудования и материалов государственным стандартам и техническим условиям. Копии таких документов должны быть представлены Управлению перед началом поставки Товара.
5.1. Вспомогательное оборудование и материалы, подлежащие к использованию при поставке Товара не должны нарушать условий гарантии производителя. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им при выполнении работ материалов и оборудования. 
5.2. Требования к гарантии качества поставляемого Товара и гарантийному сроку
(далее – гарантийные обязательства):
5.2.1. Под гарантией Поставщика подразумевается соответствие поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием;
5.2.2. Гарантийный срок начинается с момента подписания Запказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа и кончается по истечению 12 (двенадцати) месяцев; 
5.2.3. Гарантийные обязательства Поставщика прекращаются (частично прекращаются) в случае, если утрата качества поставленного Товара возникла по вине Заказчика; 
5.2.4. Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты поставленного Товара, Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта в письменной форме уведомить об этом Поставщика средствами электронной и/или факсимильной связи. 
5.2.5. Поставщик должен исправить дефект поставленного Товара не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика. Все затраты по исправлению дефектов поставленного Товара несёт Поставщик; 
5.2.6. При отказе в исправлении обнаруженных дефектов Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа средствами электронной и/или факсимильной связи. 
6. Требования к безопасности Товара: Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.
7. Не позднее чем за день до начала поставки Товара Поставщик обязан предоставить список сотрудников, задействованных при поставке Товара.
7.1. Поставщик может разработать согласованный с Заказчиком график поставки Товара.
7.2. Поставщику запрещается:
7.2.1. Передавать третьим лицам, кроме полномочных представителей Заказчика схемы подключения, планы расположения, технические характеристики Товара, а также иную информацию, ставшую известной Поставщику в ходе поставки Товара.
7.2.2. Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию Заказчика.
7.2.3. Поставщику запрещено использовать посторонние электронные приборы, не предназначенные для поставки Товара.
7.3. В ходе приёмки Товара Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара, которая включает в себя:
7.3.1. проверку фактически поставленного количества и качества Товара, внешний вид, наличие/отсутствие механических и иных повреждений, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, соответствия функциональным и техническим характеристикам, других обязательных для сторон правил, в том числе, соответствие конкретных показателей, предложенных участником закупки в своей заявке с фактическими показателями Товара, предлагаемого участником по факту поставки.
7.3.2. проверку осуществлённого монтажа и пуско-наладки поставленного Товара.
7.4. При выявлении Товара ненадлежащего качества Заказчик обязано незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. Подписание акта может являться основанием для замены Товара ненадлежащего качества на качественный Товар.
7.5. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара, выполненных работ по монтажу, пуско-наладке и подписания товарной накладной или универсального передаточного документа представителем Заказчика.
8. Требования к качеству работ, которые необходимо выполнить, в том числе к технологиям производства работ, методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, к безопасности выполняемых работ.
8.1. Работы выполняются с использованием Товара и расходных материалов Поставщика. При монтаже периметральная сигнализация должен предусмотреть длину коммуникаций: электрокабель, кабель-канал, слаботочный кабель.
8.2. Качество работ должно соответствовать действующим правилам, нормам и требованиям РФ (в том числе санитарно-гигиеническим, противопожарным, требованиям правил охраны труда и техники безопасности) (при наличии таких требований). 
8.3. Поставщик обязан произвести поставку, монтаж, испытания смонтированного товара и его опробование в присутствии представителей Заказчика.
8.4. Поставщик обязан немедленно предупреждать Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика. Нести материальную ответственность за повреждение имущества Заказчика по вине Поставщика.
8.5. После окончания поставки Товара, Поставщик обязан своими силами и за свой счёт восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, фасада и иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены.
8.6. В процессе поставки выполняются следующие операции, с применением вспомогательного оборудования и материалов: 
8.6.1. монтаж системы периметральной сигнализации; 
8.6.2. монтаж и программирование контроллеров и считывателей;
8.6.3. монтаж источников питания; 
8.6.4. монтаж пульта управления;
8.6.5. монтаж проводов и кабелей электропитания с применением вспомогательного оборудования и материалов, подлежащих к использованию при поставке Товара. Электропровода должны быть проложены в гофротрубе, либо в кабель-канале;
8.6.6. пуско-наладочные работы и передача оборудования в эксплуатацию. 
8.6.7. тестирование работы системы периметральной сигнализации; 
8.6.8. обучение самостоятельной работе с оборудованием специалистов Заказчика путём проведения инструктажа по правилам эксплуатации (не менее 2-х сотрудников);
8.6.9. уборка мусора, образовавшегося в процессе установки оборудования. Образующийся, при поставке Товара, мусор и упаковка из под комплектующих должны ежедневно собираться Поставщиком  в собственную тару, складироваться в установленном месте и незамедлительно вывозиться с территории Заказчика.

Характеристики товара (системы охранной сигнализации периметра (в составе)
Система контроля управления доступом в составе:
- Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» (или эквивалент);	
- Аккумулятор Delta DTM 1217 (или эквивалент); 
- С2000-БКИ (2хRS-485) блок контроля и индикации для отображения состояния и управления (или эквивалент); 
- С2000-АР2 исп.02 адресный расширитель (или эквивалент);
- БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий (или эквивалент);
- ИО 102-2 (СМК-1) Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (или эквивалент);
- Астра-10 исп.3 оповещатель светозвуковой (или эквивалент); 
- С2000-СТ исп. 04 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный (или эквивалент); 
- С2000-КДЛ-С (или эквивалент);
- Крепежные элементы.
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм. кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» (или эквивалент)
	Технические характеристики:
- Максимальная информационная ёмкость одного прибора "Сириус": Приборы: встроенные 4; внешние 122
- Входы (контролируемые элементы) 4096
- Выходы (управляемые элементы) 1024
- Зоны (для объединения элементов) 1024
- Группы зон (для объединения зон) 128
- Пользователи 2048
- Группы доступа 256
- Зоны оповещения 122
Количество зон (направлений) пожаротушения:
- Одного прибора "Сириус" 4
- С блоками "С2000-ПТ" до 127
Журнал событий:
- Максимальное количество событий 65000
- Организация журнала кольцевая
- Просмотр событий ЖКИ, web-интерфейс
- Сохранение журнала в файл формат CSV
- Печать журнала в файл напрямую из Web-интерфейса
Встроенные линии связи для подключения адресных устройств:
- Интерфейс ДПЛС
- Количество линий 1 (2 – с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С")
- Максимальное число АУ 127 (254 с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С")
- Максимальный выходной ток 100 мА
- Номинальный выходной ток 64 мА
Максимальная длина (при номинальном выходном токе):
- 160 м при сечении жил 0,2 мм²
- 400 м при сечении жил 0,5 мм²
- 600 м при сечении жил 0,75 мм²
- 1200 м при сечении жил 1,5 мм²
- Максимальное активное сопротивление проводов 100 Ом
- Минимальное сопротивление изоляции между проводами 50 кОм
Резервированная линия связи для подключения внешних блоков ИСО "Орион":
- Интерфейс RS-485
- Тип две независимые линии
- Максимальная длина 3000 м
- Максимальное активное сопротивление проводов 400 Ом
- Минимальное сопротивление изоляции между проводами 50 кОм
- Максимальное число подключаемых блоков 122
Резервированная линия связи для объединения приборов "Сириус" в сеть:
- Интерфейс RS-485
- Тип две независимые линии
- Гальваническая изоляция до 500 В в течении 1 минуты
- Максимальная длина без повторителей 3000 м
- Максимальное активное сопротивление проводов 400 Ом
- Минимальное сопротивление изоляции между проводами 50 кОм
- Максимальное число приборов "Сириус" в сети 32
- Степень защиты оболочки IР 41 (при креплении на стену)
- Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 категория размещения 4
- Климатическое исполнение по ОСТ 25 83 О4
- Диапазон рабочих температур 0...+40 ºС
- Относительная влажность воздуха не более 93% при 40 ºС
- Время технической готовности прибора к работе 30 с
- Режим работы круглосуточный
- Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы не менее 80 000 ч
- Вероятность безотказной работы 0,98758
- Средний срок службы прибора 10 лет
- Масса нетто не более 6,5 кг (без АКБ)
не более 16 кг (с АКБ)
- Габаритные размеры (В×Ш×Г) не более 500×425×110 мм
	1 шт.

	2
	Аккумулятор Delta DTM 1217 (или эквивалент)
	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная (AGM)
Технические характеристики:
Номинальное напряжение - 12 В
Число элементов - 6
Срок службы - 5 лет
Номинальная емкость (25°С)
- 20 часовой разряд (0.85 А; 1,75 В/эл) 17 А∙ч
- 10 часовой разряд (1.621 А; 1,75 В/эл) 16.21 А∙ч
- 5 часовой разряд (2.94 А; 1,75 В/эл) 14.7 А∙ч
Саморазряд - 3% емкости в месяц при 20°С
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) - 14 мОм
	2 шт.

	3
	С2000-БКИ (2хRS-485) (или эквивалент)
	Технические характеристики:
Световая индикация
- 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион"
- 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион"
- Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход
- Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory
- Управление светодиодами считывателя Одним светодиодом
- Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА
- Встроенный звуковой сигнализатор есть
- Датчик вскрытия корпуса микропереключатель
- Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") RS-485, протокол Орион
- Питание блока от внешнего источника постоянного тока
- Напряжение питания 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока
- Количество вводов питания 2
- Потребляемая мощность не более 3 Вт
- Готовность к работе после включения питания не более 2 с
- Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °C
- Относительная влажность до 98% при +25 °C
- Степень защиты корпуса IР20
- Габаритные размеры 340х170х27 мм
- Вес блока не более 0.6 кг
- Средний срок службы 10 лет
- Программирование блока программа UProg.exe
- Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов
- Тип монтажа настенный навесной
	1 шт.

	4
	С2000-АР2 исп.02 адресный расширитель (или эквивалент)
	- Количество зон расширения 2, шт.
- Поддержка охранных извещателей Да
- Поддержка пожарных извещателей Да
- Напряжение питания 12, В
- Ток потребления 1, мА
- Рабочая температура -30...+55, °С
- Степень защиты оболочкой IР41
- Габаритные размеры 56х38х20, мм
- Применяется в системе ИСО Орион
- Тип ШС адресный проводной
	38 шт.

	5
	БРИЗ Блок разветвительно - изолирующий (или эквивалент)
	- Максимальное количество изоляторов в линии 40, шт.
- Напряжение питания 12, В
- Ток потребления 3, мА
- Рабочая температура -30...+55, °С
- Степень защиты оболочкой IР20
- Габаритные размеры 48х30х23, мм
	10 шт.

	6
	ИО 102-2 (СМК-1) Извещатель охранный точечный магнитоконтактный(или эквивалент)
	- Коммутирующий элемент: геркон
- Режим охраны: электрическая цепь замкнута
- Коммутируемое напряжение: 0,05 -72В
- Коммутируемый ток: 0.0001 -0,25 A
- Коммутируемая мощность, макс.: 10 Вт
- Контактное сопротивление (без учета выводов), макс : 0,5 Ом
- Электрическая прочность изоляции, мин: 500 В.
- Число срабатываний извещателя, не менее: 106 в режиме 30В-0,25А
- Вибрационные нагрузки: (10–35 Гц ) 0,5g
- Диапазон рабочих температур: -50°С...+50°C
	70 шт.

	7
	Астра-10 исп.3 оповещатель светозвуковой (или эквивалент); 
	Особенности
- непрерывный круглосуточный режим работы;
- питание постоянным током (=12 В или =24 В);
- прозрачная крышка красного цвета;
- светодиоды высокой яркости;
- степень защиты оболочкой IP54.
Технические характеристики:
- уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее 105 дБА
- контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки до 500 Лк
- угол обзора восприятия светового оповещения 180°
- напряжение питания от 9 до 27,6 В
Ток потребления:
- по световому каналу 25 мА
- по звуковому каналу 60 мА
Условия эксплуатации:
- температура от -30 до +55°С
- относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 93% при +40°С
- степень защиты оболочкой IP54
	1 шт.
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	С2000-СТ исп. 04 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный (или эквивалент)
	- Максимальная рабочая дальность действия не менее 6 м
- Время фиксации нарушения зоны не более 300 мс
- Потребляемый ток в дежурном режиме не более 1 мА
- Время технической готовности не более 10 с
- Рабочий диапазон температур от минус 10 до +45°C
- Относительная влажность до 90% при +25°C
- Степень защиты корпуса IР30
- Габаритные размеры 95х66х25 мм
- Масса не более 0,1 кг
- Средний срок службы 10 лет
- Программирование программа UProg.exe
- Тип монтажа настенный
	60 шт.
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	С2000-КДЛ-С(или эквивалент)
	- Количество входов питания 1
- Напряжение источника питания от "Сириус"
Ток потребления
- максимальное значение не более 180 мА
- типовое значение при отсутствии подключённых адресных устройств 36 мА
- типовое значение при подключенных 127 адресных устройств с потреблением 0,5 мА каждое 72 мА
- Время технической готовности контроллера к работе 15 c
- Максимальное количество подключаемых адресных устройств (адресов) 127
Длина двухпроводной линии связи при сечении жил проводов (диаметр жил не менее):
- 0,2 мм² (0,5 мм) не более 160 м
- 0,5 мм² (0,8 мм) не более 400 м
- 0,75 мм² (1 мм) не более 600 м
- 1,5 мм² (1,4 мм) не более 1200 м
- Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС не более 200 Ом
- Минимальное сопротивление между проводами ДПЛС не менее 50 кОм
- Максимальное напряжение гальванической изоляции ДПЛС не более 500 В
- Количество зон, для возможности группировки входов 64
- Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 категория размещения 3
Вибрационные нагрузки:
- диапазон частот 1-35 Гц (для категории 3)
- максимальное ускорение 0,5 g (для категории 3)
Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 О3
- Диапазон рабочих температур от минус 30 до + 50 °С
- Масса контроллера не более 0,07 кг
- Габаритные размеры контроллера 80×93×23 мм
- Время непрерывной работы контроллера круглосуточно
- Средняя наработка контроллера на отказ в дежурном режиме работы не менее 80000 ч
- Вероятность безотказной работы 0,98758
- Средний срок службы контроллера 10 лет
- Программирование контроллера программа UProg.exe
- Тип монтажа Размещается внутри ППКУП "Сириус"
	1 шт.
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	Монтажный материал
	Крепежные изделия для проведения всего комплекса монтажных работ.
	1 компл.


9. Общие требования к поставке товара
9.1. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Поставляемый товар должен строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.
9.2. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям в отношении поставляемого Товара. 
9.3. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность и безопасность Товара при транспортировке, промежуточном хранении и при погрузочно-разгрузочных работах, в соответствии с действующими стандартами.
9.4. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования оборудования по назначению.
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