Техническое задание

(описание объекта закупки)

на систему охранной сигнализации периметра (в составе)

- Наименование объекта закупки: система охранной сигнализации периметра (в составе) (далее – периметральная сигнализация).

- Поставка Товара должна включать в себя доставку, монтаж и пуско-наладку.

- Место и адрес поставки Товара: Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. Взлетная, д. 5 (склад).

- Срок поставки Товара: поставка должна быть осуществлена не позднее 30.04.2026г. Поставка Товара должна осуществляться в рабочее время (пн.-пт. с 09:00 до 17:00) Допускается досрочная поставка товара по согласованию с Заказчиком.

4.1. Условия поставки Товара: Поставка Товара включает в себя его монтаж и пуско - наладочный работы (в том числе - доставка, монтаж, пуско-наладка) осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.2. Поставщик обязан поставить Товар надлежащего качества, качество Товара должно соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации на данный вид Товара: Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам, и иным нормативным документам РФ (при наличии таких требований).

- Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешённым для применения на территории Российской Федерации, то есть при нормальном использовании не должен причинять вред лицам, непосредственно его использующим. В случае обнаружения несоответствий Поставщик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену. Поставляемый товар должен сопровождаться всей необходимой документацией, сертификатами соответствия стандартам и техническим условиям завода-изготовителя (при наличии таких требований). Указанные документы передаются вместе с Товаром. Поставщик несёт ответственность за соответствие поставляемого Товара, вспомогательного оборудования и материалов государственным стандартам и техническим условиям. Копии таких документов должны быть представлены Управлению перед началом поставки Товара.

  - Вспомогательное оборудование и материалы, подлежащие к использованию при поставке Товара не должны нарушать условий гарантии производителя. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им при выполнении работ материалов и оборудования.

  - Требования к гарантии качества поставляемого Товара и гарантийному сроку
(далее – гарантийные обязательства):

    - Под гарантией Поставщика подразумевается соответствие поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и Техническим заданием;

    - Гарантийный срок начинается с момента подписания Запказчиком товарной накладной или универсального передаточного документа и кончается по истечению 12 (двенадцати) месяцев;

    - Гарантийные обязательства Поставщика прекращаются (частично прекращаются) в случае, если утрата качества поставленного Товара возникла по вине Заказчика;

    - Если в течение гарантийного периода будут установлены дефекты поставленного Товара, Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента обнаружения дефекта в письменной форме уведомить об этом Поставщика средствами электронной и/или факсимильной связи.

    - Поставщик должен исправить дефект поставленного Товара не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика. Все затраты по исправлению дефектов поставленного Товара несёт Поставщик;

    - При отказе в исправлении обнаруженных дефектов Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения, но не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты поступления официального уведомления о наличии дефекта от Заказчика, письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа средствами электронной и/или факсимильной связи.

- Требования к безопасности Товара: Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

- Не позднее чем за день до начала поставки Товара Поставщик обязан предоставить список сотрудников, задействованных при поставке Товара.

  - Поставщик может разработать согласованный с Заказчиком график поставки Товара.

  - Поставщику запрещается:

    - Передавать третьим лицам, кроме полномочных представителей Заказчика схемы подключения, планы расположения, технические характеристики Товара, а также иную информацию, ставшую известной Поставщику в ходе поставки Товара.

    - Осуществлять несанкционированное подключение к оборудованию Заказчика.

    - Поставщику запрещено использовать посторонние электронные приборы, не предназначенные для поставки Товара.

  - В ходе приёмки Товара Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара, которая включает в себя:

    - проверку фактически поставленного количества и качества Товара, внешний вид, наличие/отсутствие механических и иных повреждений, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, соответствия функциональным и техническим характеристикам, других обязательных для сторон правил, в том числе, соответствие конкретных показателей, предложенных участником закупки в своей заявке с фактическими показателями Товара, предлагаемого участником по факту поставки.

    - проверку осуществлённого монтажа и пуско-наладки поставленного Товара.

  - При выявлении Товара ненадлежащего качества Заказчик обязано незамедлительно вызвать представителя Поставщика для составления акта. Подписание акта может являться основанием для замены Товара ненадлежащего качества на качественный Товар.

  - Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара, выполненных работ по монтажу, пуско-наладке и подписания товарной накладной или универсального передаточного документа представителем Заказчика.

- Требования к качеству работ, которые необходимо выполнить, в том числе к технологиям производства работ, методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, к безопасности выполняемых работ.

  - Работы выполняются с использованием Товара и расходных материалов Поставщика. При монтаже периметральная сигнализация должен предусмотреть длину коммуникаций: электрокабель, кабель-канал, слаботочный кабель.

  - Качество работ должно соответствовать действующим правилам, нормам и требованиям РФ (в том числе санитарно-гигиеническим, противопожарным, требованиям правил охраны труда и техники безопасности) (при наличии таких требований).

  - Поставщик обязан произвести поставку, монтаж, испытания смонтированного товара и его опробование в присутствии представителей Заказчика.

  - Поставщик обязан немедленно предупреждать Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика. Нести материальную ответственность за повреждение имущества Заказчика по вине Поставщика.

  - После окончания поставки Товара, Поставщик обязан своими силами и за свой счёт восстановить все повреждения отделки помещений, кабельных линий и вентиляционных каналов, плинтусов, дверных коробок, фасада и иных элементов отделки и (или) оборудования помещений, в которых выполнялись работы, в случае, если такие повреждения допущены.

  - В процессе поставки выполняются следующие операции, с применением вспомогательного оборудования и материалов:

    - монтаж системы периметральной сигнализации;

    - монтаж и программирование контроллеров и считывателей;

    - монтаж источников питания;

    - монтаж пульта управления;

    - монтаж проводов и кабелей электропитания с применением вспомогательного оборудования и материалов, подлежащих к использованию при поставке Товара. Электропровода должны быть проложены в гофротрубе, либо в кабель-канале;

    - пуско-наладочные работы и передача оборудования в эксплуатацию.

    - тестирование работы системы периметральной сигнализации;

    - обучение самостоятельной работе с оборудованием специалистов Заказчика путём проведения инструктажа по правилам эксплуатации (не менее 2-х сотрудников);

    - уборка мусора, образовавшегося в процессе установки оборудования. Образующийся, при поставке Товара, мусор и упаковка из под комплектующих должны ежедневно собираться Поставщиком  в собственную тару, складироваться в установленном месте и незамедлительно вывозиться с территории Заказчика.

Характеристики товара (системы охранной сигнализации периметра (в составе)

Система контроля управления доступом в составе:

- Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» (или эквивалент);

- Аккумулятор Delta DTM 1217 (или эквивалент);

- С2000-БКИ (2хRS-485) блок контроля и индикации для отображения состояния и управления (или эквивалент);

- С2000-АР2 исп.02 адресный расширитель (или эквивалент);

- БРИЗ Блок разветвительно-изолирующий (или эквивалент);

- ИО 102-2 (СМК-1) Извещатель охранный точечный магнитоконтактный (или эквивалент);

- Астра-10 исп.3 оповещатель светозвуковой (или эквивалент);

- С2000-СТ исп. 04 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный (или эквивалент);

- С2000-КДЛ-С (или эквивалент);

- Крепежные элементы.

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» (или эквивалент) | Технические характеристики: - Максимальная информационная ёмкость одного прибора "Сириус": Приборы: встроенные 4; внешние 122 - Входы (контролируемые элементы) 4096 - Выходы (управляемые элементы) 1024 - Зоны (для объединения элементов) 1024 - Группы зон (для объединения зон) 128 - Пользователи 2048 - Группы доступа 256 - Зоны оповещения 122 Количество зон (направлений) пожаротушения: - Одного прибора "Сириус" 4 - С блоками "С2000-ПТ" до 127 Журнал событий: - Максимальное количество событий 65000 - Организация журнала кольцевая - Просмотр событий ЖКИ, web-интерфейс - Сохранение журнала в файл формат CSV - Печать журнала в файл напрямую из Web-интерфейса Встроенные линии связи для подключения адресных устройств: - Интерфейс ДПЛС - Количество линий 1 (2 – с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") - Максимальное число АУ 127 (254 с дополнительным модулем "С2000-КДЛ-С") - Максимальный выходной ток 100 мА - Номинальный выходной ток 64 мА Максимальная длина (при номинальном выходном токе): - 160 м при сечении жил 0,2 мм² - 400 м при сечении жил 0,5 мм² - 600 м при сечении жил 0,75 мм² - 1200 м при сечении жил 1,5 мм² - Максимальное активное сопротивление проводов 100 Ом - Минимальное сопротивление изоляции между проводами 50 кОм Резервированная линия связи для подключения внешних блоков ИСО "Орион": - Интерфейс RS-485 - Тип две независимые линии - Максимальная длина 3000 м - Максимальное активное сопротивление проводов 400 Ом - Минимальное сопротивление изоляции между проводами 50 кОм - Максимальное число подключаемых блоков 122 Резервированная линия связи для объединения приборов "Сириус" в сеть: - Интерфейс RS-485 - Тип две независимые линии - Гальваническая изоляция до 500 В в течении 1 минуты - Максимальная длина без повторителей 3000 м - Максимальное активное сопротивление проводов 400 Ом - Минимальное сопротивление изоляции между проводами 50 кОм - Максимальное число приборов "Сириус" в сети 32 - Степень защиты оболочки IР 41 (при креплении на стену) - Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 категория размещения 4 - Климатическое исполнение по ОСТ 25 83 О4 - Диапазон рабочих температур 0...+40 ºС - Относительная влажность воздуха не более 93% при 40 ºС - Время технической готовности прибора к работе 30 с - Режим работы круглосуточный - Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы не менее 80 000 ч - Вероятность безотказной работы 0,98758 - Средний срок службы прибора 10 лет - Масса нетто не более 6,5 кг (без АКБ) не более 16 кг (с АКБ) - Габаритные размеры (В×Ш×Г) не более 500×425×110 мм | 1 шт. |
| 2 | Аккумулятор Delta DTM 1217 (или эквивалент) | Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная (AGM) Технические характеристики: Номинальное напряжение - 12 В Число элементов - 6 Срок службы - 5 лет Номинальная емкость (25°С) - 20 часовой разряд (0.85 А; 1,75 В/эл) 17 А∙ч - 10 часовой разряд (1.621 А; 1,75 В/эл) 16.21 А∙ч - 5 часовой разряд (2.94 А; 1,75 В/эл) 14.7 А∙ч Саморазряд - 3% емкости в месяц при 20°С Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) - 14 мОм | 2 шт. |
| 3 | С2000-БКИ (2хRS-485) (или эквивалент) | Технические характеристики: Световая индикация - 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион" - 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион" - Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) 1 вход - Интерфейс подключаемых считывателей Dallas Touch Memory - Управление светодиодами считывателя Одним светодиодом - Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА - Встроенный звуковой сигнализатор есть - Датчик вскрытия корпуса микропереключатель - Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") RS-485, протокол Орион - Питание блока от внешнего источника постоянного тока - Напряжение питания 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока - Количество вводов питания 2 - Потребляемая мощность не более 3 Вт - Готовность к работе после включения питания не более 2 с - Рабочий диапазон температур от -30 до +50 °C - Относительная влажность до 98% при +25 °C - Степень защиты корпуса IР20 - Габаритные размеры 340х170х27 мм - Вес блока не более 0.6 кг - Средний срок службы 10 лет - Программирование блока программа UProg.exe - Подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов - Тип монтажа настенный навесной | 1 шт. |
| 4 | С2000-АР2 исп.02 адресный расширитель (или эквивалент) | - Количество зон расширения 2, шт. - Поддержка охранных извещателей Да - Поддержка пожарных извещателей Да - Напряжение питания 12, В - Ток потребления 1, мА - Рабочая температура -30...+55, °С - Степень защиты оболочкой IР41 - Габаритные размеры 56х38х20, мм - Применяется в системе ИСО Орион - Тип ШС адресный проводной | 38 шт. |
| 5 | БРИЗ Блок разветвительно - изолирующий (или эквивалент) | - Максимальное количество изоляторов в линии 40, шт. - Напряжение питания 12, В - Ток потребления 3, мА - Рабочая температура -30...+55, °С - Степень защиты оболочкой IР20 - Габаритные размеры 48х30х23, мм | 10 шт. |
| 6 | ИО 102-2 (СМК-1) Извещатель охранный точечный магнитоконтактный(или эквивалент) | - Коммутирующий элемент: геркон - Режим охраны: электрическая цепь замкнута - Коммутируемое напряжение: 0,05 -72В - Коммутируемый ток: 0.0001 -0,25 A - Коммутируемая мощность, макс.: 10 Вт - Контактное сопротивление (без учета выводов), макс : 0,5 Ом - Электрическая прочность изоляции, мин: 500 В. - Число срабатываний извещателя, не менее: 106 в режиме 30В-0,25А - Вибрационные нагрузки: (10–35 Гц ) 0,5g - Диапазон рабочих температур: -50°С...+50°C | 70 шт. |
| 7 | Астра-10 исп.3 оповещатель светозвуковой (или эквивалент); | Особенности - непрерывный круглосуточный режим работы; - питание постоянным током (=12 В или =24 В); - прозрачная крышка красного цвета; - светодиоды высокой яркости; - степень защиты оболочкой IP54. Технические характеристики: - уровень звукового давления на расстоянии 1 м, не менее 105 дБА - контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки до 500 Лк - угол обзора восприятия светового оповещения 180° - напряжение питания от 9 до 27,6 В Ток потребления: - по световому каналу 25 мА - по звуковому каналу 60 мА Условия эксплуатации: - температура от -30 до +55°С - относительная влажность воздуха без конденсации влаги до 93% при +40°С - степень защиты оболочкой IP54 | 1 шт. |
| 8 | С2000-СТ исп. 04 Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный (или эквивалент) | - Максимальная рабочая дальность действия не менее 6 м - Время фиксации нарушения зоны не более 300 мс - Потребляемый ток в дежурном режиме не более 1 мА - Время технической готовности не более 10 с - Рабочий диапазон температур от минус 10 до +45°C - Относительная влажность до 90% при +25°C - Степень защиты корпуса IР30 - Габаритные размеры 95х66х25 мм - Масса не более 0,1 кг - Средний срок службы 10 лет - Программирование программа UProg.exe - Тип монтажа настенный | 60 шт. |
| 9 | С2000-КДЛ-С(или эквивалент) | - Количество входов питания 1 - Напряжение источника питания от "Сириус" Ток потребления - максимальное значение не более 180 мА - типовое значение при отсутствии подключённых адресных устройств 36 мА - типовое значение при подключенных 127 адресных устройств с потреблением 0,5 мА каждое 72 мА - Время технической готовности контроллера к работе 15 c - Максимальное количество подключаемых адресных устройств (адресов) 127 Длина двухпроводной линии связи при сечении жил проводов (диаметр жил не менее): - 0,2 мм² (0,5 мм) не более 160 м - 0,5 мм² (0,8 мм) не более 400 м - 0,75 мм² (1 мм) не более 600 м - 1,5 мм² (1,4 мм) не более 1200 м - Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС не более 200 Ом - Минимальное сопротивление между проводами ДПЛС не менее 50 кОм - Максимальное напряжение гальванической изоляции ДПЛС не более 500 В - Количество зон, для возможности группировки входов 64 - Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83 категория размещения 3 Вибрационные нагрузки: - диапазон частот 1-35 Гц (для категории 3) - максимальное ускорение 0,5 g (для категории 3) Климатическое исполнение по ОСТ 25 1099-83 О3 - Диапазон рабочих температур от минус 30 до + 50 °С - Масса контроллера не более 0,07 кг - Габаритные размеры контроллера 80×93×23 мм - Время непрерывной работы контроллера круглосуточно - Средняя наработка контроллера на отказ в дежурном режиме работы не менее 80000 ч - Вероятность безотказной работы 0,98758 - Средний срок службы контроллера 10 лет - Программирование контроллера программа UProg.exe - Тип монтажа Размещается внутри ППКУП "Сириус" | 1 шт. |
| 10 | Монтажный материал | Крепежные изделия для проведения всего комплекса монтажных работ. | 1 компл. |

- Общие требования к поставке товара

9.1. Товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не было осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Поставляемый товар должен строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

9.2. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям в отношении поставляемого Товара.

9.3. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность и безопасность Товара при транспортировке, промежуточном хранении и при погрузочно-разгрузочных работах, в соответствии с действующими стандартами.

9.4. Товар не должен иметь скрытых и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность использования оборудования по назначению.