### Приложение № 1 к Контракту

### № ____ от «____»____________2026 г.

### Техническое задание

### Оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию инженерных систем

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет требования к аварийно-техническому обслуживанию (АТО) инженерных систем объекта:

- Наименование объекта: Российский государственный художественно ­ промышленный университет им. С. Г. Строганова,

- Адреса объекта:

  - г. Москва, Волоколамское шоссе, д.9;

  - г. Москва, улица Стрелецкая, дом 2, стр. 1, стр.2;

  - г. Москва, улица Астрадамская, дом 1, корп.4

- Цель ТЗ – обеспечение оперативного реагирования на аварии и неисправности инженерных систем для минимизации простоев и ущерба, бесперебойное функционирование инженерных систем зданий.

#### 2. Перечень обслуживаемых инженерных систем

АТО включает следующие системы:

- Электроснабжение (включая АВР, ИБП, ДГУ)

- Водоснабжение и канализация (ХВС, ГВС, насосные станции)

- Отопление и вентиляция (системы отопления зданий, котельные, тепловые узлы, вент. установки)

#### 3. Требования к аварийному обслуживанию

3.1. Режим работы службы АТО:

- Круглосуточный (24/7), включая выходные и праздничные дни.

- Время прибытия на объект:

  - не более 30 мин. с момента вызова.

3.2. Порядок реагирования:

- Прием заявок через диспетчерскую службу (телефон (без автоответчика и записи вызова), email, мессенджеры).

- Фиксация времени обращения, характера неисправности, действий исполнителя.

- Обязательное уведомление Заказчика о начале и завершении работ.

3.3. Минимальный состав бригады:

- 2 специалиста (электрик + сантехник/механик/сварщик) с необходимым инструментом и запчастями.

3.4. Аварийные случаи, требующие немедленного реагирования:

- Отключение электроэнергии (кроме плановых отключений).

- Утечки воды, прорывы трубопроводов.

- Выход из строя отопления в отопительный период.

- Засоры и протечки в системе канализации.

#### 4. Обязанности Подрядчика

- Выехать на аварийный объект в течение 30 минут после получения вызова от диспетчерской службы или ответственных исполнителей работников Заказчика. В случае получения сообщения об аварии от граждан уведомить об этом диспетчерскую службу Заказчика.

- Провести на аварийном объекте в нормативные сроки работы, предусмотренные пунктом 2 настоящего договора, согласно правилам технической эксплуатации жилищного фонда.

- Вызвать при необходимости на аварийный объект ответственных работников Заказчика.

- Принимать участие в работе по выявлению и документальному подтверждению причин аварийных ситуаций.

- Информировать Заказчика о ходе и результатах работ, предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с предметом настоящего договора.

- Вести по установленной форме учет выполненных работ по аварийно-техническому обслуживанию, финансовую и бухгалтерскую документацию, своевременно представлять Заказчику отчетную документацию и акты сдачи-приемки работ.

4.1. Обеспечить:

- Круглосуточную диспетчерскую службу.

- Выездные бригады с необходимым оборудованием.

- Запас расходных материалов (уплотнители, предохранители, кабели и т.д.).

- Предоставление отчетов по каждой аварии (фото, описание, выполненные работы).

4.2. Проводить:

- Локализацию аварий.

- Ремонт для восстановления работы систем по постоянной или временной схеме.

- Рекомендации по предотвращению повторных отказов.

#### 5. Требования к отчетности

5.1. После каждого выезда предоставлять:

- Акт выполненных работ (с подписью Заказчика).

- Дефектную ведомость (если требуется капитальный ремонт).

- Фотоотчет (по запросу).

5.2. Ежемесячный отчет:

- Количество аварийных случаев.

- Анализ причин отказов.

- Рекомендации по модернизации систем.

#### 6. Сроки и условия

6.1. Срок оказания услуг: с 01.08.2026 по 31.07.2027 года, 12 месяцев. 
6.2. Условия расторжения: при неоднократном нарушении сроков реагирования (более 3 случаев в год).

#### 7. Нормативные документы

- постановлением Правительства Москвы от 04.06.96 N 465

- Закона города Москвы N 30 от 13.11.96 "Об установлении нормативов по эксплуатации жилищного фонда города Москвы и контроле за их соблюдением"

- Законом города Москвы "О государственном городском заказе" от 15.05.2002 N 26.

- регламента Первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 30 июня 2010 года N 05-10-569/1

##### 2.1. Система холодного и горячего водоснабжения (ХВС и ГВС)

- Устранение течи на стояках и разводящих трубопроводах в подвальных, чердачных и внутренних помещениях.

- Замена участка трубопровода до 1 метра – за счет Исполнителя.

- Замена участка трубопровода свыше 1 метра – за счет Заказчика.

- Ремонт и/или замена запорной и регулировочной арматуры, материалы - за счет Заказчика.

##### 2.2. Система центрального отопления

- Устранение течи на стояках, разводящих трубопроводах и отопительных приборах в подвальных, чердачных и внутренних помещениях.

- Замена участка трубопровода до 1 метра – за счет Исполнителя.

- Замена участка трубопровода свыше 1 метра – за счет Заказчика.

- Ремонт и/или замена запорной и регулировочной арматуры, материалы - за счет Заказчика.

##### 2.3. Система канализации

- Устранение засоров во внутренней системе канализации здания.

- Замена участка трубопровода до 1 метра – за счет Исполнителя.

- Замена участка трубопровода свыше 1 метра – за счет Заказчика.

- Прочистка канализационного выпуска до первого колодца.

##### 2.4. Система электроснабжения

- Устранение повреждений на участке от ввода в здание до электросчетчика.

- Замена предохранителей в щитовых помещениях.

## Требования к аварийной службе

Аварийно-техническое обслуживание должно осуществляться с соблюдением требований, предъявляемых к: 
профессионально-квалификационному составу аварийной службы;

состоянию материально-технической базы аварийной службы.

### Требования к квалификации персонала аварийной службы

- Требования к квалификации персонала аварийной службы при аварийно-техническом обслуживании обусловлены основным перечнем неисправностей, которые можно распределить по трем основным видам работ:

  - Санитарно-технические работы.

  - Электротехнические работы.

  - Электрогазосварочные работы.

- Рабочие аварийной службы должны быть аттестованы в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и города Москвы.

### Требования к материально-технической базе аварийной службы

- Аварийная служба должна иметь необходимые для выполнения поставленных задач помещения, машины, механизмы и насосное оборудование.

- Наличие диспетчерской службы (без автоответчика) режим живого общения, дублирование обращения на эл. Почту.

- Аварийная служба должна иметь в своем распоряжении грузопассажирские машины (типа Газель, аварийная машина, дорожный ремонтер или др.) в количестве, необходимом для перевозки всех аварийных бригад, материалов и оборудования, предусмотренных в соответствии с объемами аварийно-технического обслуживания.

- Аварийная служба должна иметь аварийный, постоянно пополняемый, запас материалов и оборудования для выполнения аварийных работ.

- Прибытие аварийной бригады на место аварии осуществляется не позднее 30 минут после получения сообщения от диспетчера аварийной службы (пункт в редакции регламента Первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 30 июня 2010 года N 05-10-569/1

Дополнительные требования

- Исполнитель должен быть включен в реестр операторов персональных данных Роскомнадзора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Главный инженер РГХПУ им. С.Г. Строганова Машкин И.В.