Техническое задание

на выполнение работ по опрессовке трассы и тепловых узлов, промывке систем отопления и теплообменников

Пермского филиала Финуниверситета

- Опрессовка трасс, от колодцев на границе разграничения балансовой принадлежности до вводов в здания, и тепловых узлов, переборка чугунных задвижек, по адресам: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 48 (общежитие №1), г. Пермь, Бульвар Гагарина, 50 (учебный корпус);

г. Пермь, Бульвар Гагарина, 52 (общежитие №2).

- промывка систем отопления в зданиях  по адресам: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 48 (общежитие №1, 9 эт.), г. Пермь, Бульвар Гагарина, 50 (учебный корпус, 4 эт.); г. Пермь, Бульвар Гагарина, 52 (общежитие №2, 9 эт.).

- Промывка с разборкой пластинчатых теплообменников (типа Alfa Laval) на системе отопления и пластинчатых теплообменников на системе ГВС с заменой прокладок в зданиях Пермского филиала Финуниверситета по адресам: г. Пермь, Бульвар Гагарина, 48 (общежитие №1), г. Пермь, Бульвар Гагарина, 50 (учебный корпус); г. Пермь, Бульвар Гагарина, 52 (общежитие №2).

- Основные требования к выполнению работ:

- Срок проведения работ: с 15.07.2026г. по 15.08.2026г.

- При проведении  опрессовок  проводить  осмотр радиаторов и трубопроводов системы отопления.  При обнаружении утечек производить их устранение, включая локальную замену участков трубопроводов и кранов, подверженных коррозии.

- Промывку систем отопления по зданиям осуществлять гидроимпульсным способом с применением специального моющего средства.

- Промывку теплообменников осуществлять с разборкой с применением специального моющего средства. При повреждении уплотнительных прокладок их замена производится за счет подрядчика.

- Все услуги, выполняемые согласно настоящего Технического задания и Контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим данный вид деятельности.

- Все детали и запасные части, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, оригинальными, свободными от прав на них третьих лиц.

- После  окончания работ составить акт по промывке и опрессовке системы отопления, включив в комиссию представителя Пермского филиала Финуниверситета и соответствующих представителей ПАО «Т-Плюс», контролирующих работы по промывке и опрессовке.

- Перед началом выполнения работ предоставить график выполнения работ.

- Работу Подрядчик выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.

- Срок гарантии качества выполненных работ составляет не менее 1 года с даты подписания Сторонами документа о приемке. В случае выявления недостатков, в течении гарантийного срока, Заказчик составляет акт и передает его Подрядчику. Подрядчик должен устранить замечания в течение пяти рабочих дней.