 Техническое задание
1. Общая информация об объекте закупки: проведение технического освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности участка трубопровода и оборудования, работающего под избыточным давлением, а также восстановление (оформление дубликата) паспорта технического устройства в случаях утраты, износа или отсутствия документа, с внесением актуальных сведений по результатам ТО и ЭПБ.
 и восстановление (оформление дубликата) паспорта технического устройства в случаях утраты, износа или отсутствия документа, с внесением актуальных сведений по результатам ТО и ЭПБ. 
Заказчик обеспечивает допуск персонала Исполнителя на территорию ОПО, оформление пропусков, нарядов‑допусков, сопровождение ответственным лицом. Заказчик предоставляет объект в состоянии, пригодном для осмотра и контроля (очистка от изоляции/грязи в контрольных зонах — по согласованию объёмов). работы выполняются с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на ОПО; Исполнитель несёт ответственность за безопасность своего персонала.
2. Место выполнения работ: Росздравнадзор: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4., стр.1, стр.3.
3. Сроки выполнения работ: не более 90 рабочих дней с даты заключения договора.
4. Требования: 
- наличие у исполнителя лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) в отношении соответствующих объектов;
- наличие у исполнителя аттестованных экспертов с областями аттестации, соответствующими типу объекта (например, Э12, Э14 и т. п.);
- аккредитованную лабораторию неразрушающего контроля (НК) с перечнем применяемых методов (ВИК, УЗК, МПД, ЦД и др.) и действующими свидетельствами о поверке средств измерений.
4.1. Требования к результатам работ: По итогам работ исполнитель предоставляет:
- Акт технического освидетельствования (2 экз.) с приложением протоколов ВИК, измерений, результатов НК, актов испытаний.
-  Паспорт технического устройства (дубликат) с внесёнными записями о ТО и актуальными данными (2 экз. + электронный вид).
- Программу экспертизы (согласованную с Заказчиком).
- Отчёт по диагностированию с фотофиксацией дефектов, схемами, таблицами измерений, описанием методов и оборудования НК.
- Заключение экспертизы промышленной безопасности (в установленной форме) с приложениями (расчёты, протоколы, копии аттестатов экспертов и лаборатории, свидетельства о поверке СИ).
-   Рекомендации по устранению выявленных несоответствий и дефектов, график корректирующих мероприятий (при наличии дефектов).
- Комплект обосновывающих материалов для дубликата паспорта (копии актов, протоколов, чертежей, расчётов и т. д.).
Все документы предоставляются на бумажном носителе (2 экземпляра) и в электронном виде (PDF, редактируемые форматы — по требованию).
Работы считаются выполненными при:
· наличии акта ТО с корректными записями в паспорте устройства;
· предоставлении полного комплекта отчётной документации;
· согласовании программы ЭПБ и отчёта по диагностированию;
· выдаче заключения ЭПБ, оформленного в соответствии с приказом № 420;
· (при условии договора) подтверждении регистрации заключения в реестре Ростехнадзора;
· передаче дубликата паспорта, оформленного по ГОСТ и ФНП, с отметкой «Дубликат», приложением обосновывающих документов и актуальными данными по результатам ТО/ЭПБ.
Приёмка оформляется актом сдачи‑приёмки работ.

5.  Нормативная база: 
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116‑ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- ФНП Ростехнадзора (в зависимости от типа оборудования: для оборудования под давлением — приказ № 536; для подъёмных сооружений — № 461);
- Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;
-ТР ТС 032/2013 («О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»)
- ГОСТ Р 2.601‑2019, ГОСТ Р 2.610‑2019 (требования к эксплуатационной документации и паспортам);
- иные отраслевые стандарты и методики, применимые к данному типу оборудования.

6. Объект работ: 

Водоподогреватели (Теплообменник)
	№ п/п
	Назначение 
	Тип, № ВВП
	Количество секций
	Характеристики водоподогревателей (тепловой поток, кВт; поверхность нагрева, м2)

	1
	Отопление
	GX-26
	1-на секция
	S=14,85м2 Q=1580000 Ккал/час

	2
	ГВС 1 ст.
	GL-13
	1-на секция
	S=5,76м2 Q=216435 Ккал/час

	3
	ГВС 2 ст.
	GC-16
	1-на секция
	S=2,70м2 Q=123710 Ккал/час




Насосное оборудование (Циркуляционные насосы)
	№ п/п
	Назначение насосов
	Кол.
	Типы насосов
	Характеристики

	1
	Отопительные, циркуляционные
	2
	TP80-150/4
Grundfos
	G=60,0м3/ч;H=11м.N=3квт;n=2720об/м 

	2
	ГВС циркуляционные
	2
	UPS25-120
Grundfos
	G=2м3/ч;H=8,0м.N=0,07квт;n=2880об/м

	3
	Подпиточные отопления
	2
	CP5-11
Grundfos
	G=8,5м3/ч;H=46м.N=2,2квт;n=2860об/м





Приборы автоматики 
	№ п/п
	Назначение насосов
	Место установки
	Тип 
	Диаметр
	К-во

	1
	Клапан запорный с электромагнитным приводом ДУ25 Кvs=8,0 м3/ч
	Вентиляция
	A3T-70-25/16
	ДУ-25
	1 компл.

	2
	Рег.перепада давления Кvs=32,0 м3/ч
	Вентиляция
	AFP/VFG2
	ДУ-50
	1 компл.

	3
	Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=16,0 м3/ч
	Отопление
	AME30
	ДУ-32
	1 компл.

	4
	Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=4,0 м3/ч
	ГВС
	AME30
	ДУ-25
	1 компл

	5
	Рег.перепада давления Кvs=6,3 м3/ч
	Вентиляция
	AVR
	ДУ-25
	1 компл

	6
	Предохранительный клапан от избыточного давления P=5,0Бар 
	Вентиляция
	41-73
	ДУ-20
	3 шт.

	7
	Регулирующий клапан Кvs=10,0 м3/ч
	Подпитка
	КЗР
	ДУ-25
	1 компл

	8
	Клапан балансировочный регулирующ.
	Отопление
	443
	ДУ-50
	1 шт.

	9
	Клапан балансировочный регулирующ
	Отопление
	443
	ДУ-150
	1 шт.




Теплосчётчик  Вист
	№ п/п
	Наименование прибора
	Тип
	Условный диаметр 
	Заводской номер
	Дата изготовления

	1
	Первичный преобразователь - 1
	ПП-50
	ДУ-50
	347
	30.08.2005

	2
	Первичный преобразователь - 2
	ПП-50
	ДУ-50
	3210
	30.08.2005





Водоподогреватели (Теплообменник)
	№ п/п
	Назначение 
	Тип, № ВВП
	Количество секций
	Характеристики водоподогревателей (тепловой поток, кВт; поверхность нагрева, м2)

	1
	Отопление
	JAD 3,18
	Змеевиковый
	S=2,2м2 Q=0,125 Гкал/час

	2
	Вентиляция
	JADXK 9,88
	Змеевиковый
	S=20,0м2 Q=1,03 Гкал/час

	3
	ГВС 1 ст.
	JAD 6,50
	Змеевиковый
	S=22,8м2 Q=0,4737 Гкал/час

	4
	ГВС 2 ст.
	JADK 6,50
	Змеевиковый
	S=11,4м2 Q=0,1868 Гкал/час



Насосное оборудование (Циркуляционные насосы)
	№ п/п
	Назначение насосов
	Кол.
	Типы насосов
	Характеристики

	1
	Отопительные, циркуляционные
	2
	GR4-4
	G=4,17м3/ч;H=21,5м.N=0,55квт;n=2850об/м 

	2
	ГВС циркуляционные
	2
	UPS40-185F
	G=2,39м3/ч;H=17,5м.N=0,975квт;n=2880об/м

	3
	Подпиточные отопления
	2
	TP65-260/2
	G=10,8м3/ч;H=21м.N=4,0квт;n=2860об/м








Приборы автоматики 
	№ п/п
	Назначение насосов
	Место установки
	Тип 
	Диаметр
	К-во

	1
	Рег.перепада давления Кvs=12,5 м3/ч Ps=80-320кПа
	Отопл.ГВС
	ZSN-5
	ДУ-32
	1

	2
	Рег.перепада давления Кvs=15,0 м3/ч Ps=70-410кПа
	Вентиляция
	RD122P
	ДУ-32
	1

	3
	Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=1.6 м3/ч
	Отопление
	VB-2
	ДУ-15
	1 компл

	4
	Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=16,0 м3/ч
	Вентиляция
	VB-2
	ДУ-32
	1 компл

	5
	Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=10,0 м3/ч
	ГВС
	VB-2
	ДУ-25
	1 компл

	6
	Соленойдный клапан CEME Кvs=1,1 м3/ч
	Отопление подпитка
	86/5
	G3/8”
	1

	7
	Соленойдный клапан CEME Кvs=1,1 м3/ч
	Вентиляция подпитка
	86/5
	G1/2”
	1

	8
	Клапан балансировочный регулирующ.
	Вентиляция
	751
	G1”
	1

	9
	Клапан балансировочный регулирующ
	Вентиляция
	443
	G2”
	1

	10
	Автоматический не блокирующий воздушник
	Отопл.ГВС.
Вентиляция
	Spirotop
	ДУ-25
	6

	11
	Автоматический не блокирующий воздушник
	Отопл.ГВС.
Вентиляция
	Spirotop
	ДУ-15
	7






Теплосчётчик  Вист
	№ п/п
	Наименование прибора
	Тип
	Условный диаметр 
	Заводской номер
	Дата изготовления

	1
	Первичный преобразователь - 1
	ПП-50
	ДУ-50
	3984
	10.11.2011

	2
	Первичный преобразователь - 2
	ПП-50
	ДУ-50
	3983
	10.11.2011




Таблица мощности ИТП
	Адрес
	№ абонента
	Мощность

	г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1, 3
	0103165
	1,506 Гкал/час

	
	0105013
	1,84 Гкал/час




7. содержание работ
7.1. Техническое освидетельствование (ТО)
Исполнитель выполняет:
- Анализ документации: изучение имеющихся паспортов/чертежей, актов предыдущих ТО, ремонтов, аварий, протоколов НК, заключений ЭПБ, эксплуатационных журналов.
- Визуальный и измерительный контроль (ВИК): осмотр доступных поверхностей, сварных швов, фланцевых и резьбовых соединений; выявление коррозии, деформаций, трещин, износа, оценка состояния изоляции и покрытий.
- Неразрушающий контроль (НК): по согласованной программе, включая:
· ультразвуковую толщинометрию (остаточная толщина стенок);
· дефектоскопию сварных соединений (УЗК/МПД/ЦД — по необходимости);
· иные методы НК в зависимости от типа оборудования и требований ФНП.
- Функциональные проверки: работоспособность арматуры, предохранительных устройств, блокировок, приборов контроля и автоматики (при наличии требований).
- Испытания: гидравлические/пневматические испытания на прочность и плотность (если предусмотрено ФНП и технической документацией).
- Статические и динамические испытания — для подъёмных сооружений (по ФНП № 461).
- Оформление результатов ТО: акт технического освидетельствования; внесение записей в паспорт (дата, вид, результаты, разрешённые параметры эксплуатации, дата следующего ТО, подпись и печать).
7.2. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ)
Исполнитель выполняет:
- Разработка и согласование программы ЭПБ: перечень и объёмы работ, точки контроля, критерии отбраковки, применяемые методики и оборудование.
- Диагностирование: комплекс НК, при необходимости — разрушающие испытания образцов (по согласованию), анализ структуры и свойств металла.
- Расчётные работы:
· расчёт на прочность с учётом фактических толщин и выявленных дефектов;
· определение отбраковочной толщины;
· оценка остаточного ресурса;
· при необходимости — расчёт напряжённо‑деформированного состояния.
- Формирование заключения ЭПБ по форме, установленной приказом № 420, с выводами о соответствии требованиям промышленной безопасности, указанием срока и условий дальнейшей эксплуатации, перечнем необходимых мероприятий.
- Содействие в регистрации заключения ЭПБ в реестре Ростехнадзора (по договорённости: либо Исполнитель оказывает содействие, либо передаёт заключение Заказчику для самостоятельной подачи).
7.3. Восстановление дубликата паспорта
Исполнитель выполняет:
- Идентификация оборудования: по маркировке, заводским табличкам, серийным/заводским номерам, чертежам, фотофиксации, а также по сведениям из эксплуатационной документации, актов ТО/ЭПБ и иных источников.
- Сбор исходных данных: анализ всех доступных сведений о технических характеристиках, материалах, режимах эксплуатации, ремонтах и изменениях конструкции.
- Разработка дубликата паспорта в соответствии с ГОСТ Р 2.601‑2019/ГОСТ Р 2.610‑2019 и требованиями ФНП, включая:
· титульный лист с отметкой «Дубликат» и указанием причины восстановления;
· общие сведения об изделии (наименование, тип, марка, заводской/серийный номер, дата изготовления, изготовитель/правопреемник);
· основные технические параметры (давление, температура, производительность, грузоподъёмность и т. д.);
· комплектность, данные о материалах изготовления;
· условия эксплуатации, ресурсы и сроки службы, гарантийные обязательства;
· сведения о сертификации/декларировании (при наличии);
· разделы для фиксации истории эксплуатации: результаты ТО, данные о ремонтах, модернизациях, техническом обслуживании, консервации и утилизации.
- Актуализация данных по результатам ТО и ЭПБ: внесение результатов контроля, измерений, испытаний, выводов о состоянии, установленного срока эксплуатации, условий и ограничений.
- Приложение обосновывающих документов: копии актов, протоколов, расчётов, заключения ЭПБ, чертежей и иных материалов, на основании которых внесены сведения.
- Оформление и передача: 2 бумажных экземпляра и электронная версия (PDF + редактируемый формат), с подписями уполномоченных лиц и печатью организации.


