Техническое задание

- Общая информация об объекте закупки: проведение технического освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности участка трубопровода и оборудования, работающего под избыточным давлением, а также восстановление (оформление дубликата) паспорта технического устройства в случаях утраты, износа или отсутствия документа, с внесением актуальных сведений по результатам ТО и ЭПБ.

и восстановление (оформление дубликата) паспорта технического устройства в случаях утраты, износа или отсутствия документа, с внесением актуальных сведений по результатам ТО и ЭПБ.

Заказчик обеспечивает допуск персонала Исполнителя на территорию ОПО, оформление пропусков, нарядов-допусков, сопровождение ответственным лицом. Заказчик предоставляет объект в состоянии, пригодном для осмотра и контроля (очистка от изоляции/грязи в контрольных зонах — по согласованию объёмов). работы выполняются с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на ОПО; Исполнитель несёт ответственность за безопасность своего персонала.

- Место выполнения работ: Росздравнадзор: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4., стр.1, стр.3.

- Сроки выполнения работ: не более 90 рабочих дней с даты заключения договора.

- Требования:

- наличие у исполнителя лицензии на проведение экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) в отношении соответствующих объектов;

- наличие у исполнителя аттестованных экспертов с областями аттестации, соответствующими типу объекта (например, Э12, Э14 и т. п.);

- аккредитованную лабораторию неразрушающего контроля (НК) с перечнем применяемых методов (ВИК, УЗК, МПД, ЦД и др.) и действующими свидетельствами о поверке средств измерений.

4.1. Требования к результатам работ: По итогам работ исполнитель предоставляет:

- Акт технического освидетельствования (2 экз.) с приложением протоколов ВИК, измерений, результатов НК, актов испытаний.

-  Паспорт технического устройства (дубликат) с внесёнными записями о ТО и актуальными данными (2 экз. + электронный вид).

- Программу экспертизы (согласованную с Заказчиком).

- Отчёт по диагностированию с фотофиксацией дефектов, схемами, таблицами измерений, описанием методов и оборудования НК.

- Заключение экспертизы промышленной безопасности (в установленной форме) с приложениями (расчёты, протоколы, копии аттестатов экспертов и лаборатории, свидетельства о поверке СИ).

-   Рекомендации по устранению выявленных несоответствий и дефектов, график корректирующих мероприятий (при наличии дефектов).

- Комплект обосновывающих материалов для дубликата паспорта (копии актов, протоколов, чертежей, расчётов и т. д.).

Все документы предоставляются на бумажном носителе (2 экземпляра) и в электронном виде (PDF, редактируемые форматы — по требованию).

Работы считаются выполненными при:

- наличии акта ТО с корректными записями в паспорте устройства;

- предоставлении полного комплекта отчётной документации;

- согласовании программы ЭПБ и отчёта по диагностированию;

- выдаче заключения ЭПБ, оформленного в соответствии с приказом № 420;

- (при условии договора) подтверждении регистрации заключения в реестре Ростехнадзора;

- передаче дубликата паспорта, оформленного по ГОСТ и ФНП, с отметкой «Дубликат», приложением обосновывающих документов и актуальными данными по результатам ТО/ЭПБ.

Приёмка оформляется актом сдачи-приёмки работ.

- Нормативная база:

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- ФНП Ростехнадзора (в зависимости от типа оборудования: для оборудования под давлением — приказ № 536; для подъёмных сооружений — № 461);

- Приказ Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»;

-ТР ТС 032/2013 («О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»)

- ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019 (требования к эксплуатационной документации и паспортам);

- иные отраслевые стандарты и методики, применимые к данному типу оборудования.

6. Объект работ:

Водоподогреватели (Теплообменник)

| № п/п | Назначение | Тип, № ВВП | Количество секций | Характеристики водоподогревателей (тепловой поток, кВт; поверхность нагрева, м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | GX-26 | 1-на секция | S=14,85м2 Q=1580000 Ккал/час |
| 2 | ГВС 1 ст. | GL-13 | 1-на секция | S=5,76м2 Q=216435 Ккал/час |
| 3 | ГВС 2 ст. | GC-16 | 1-на секция | S=2,70м2 Q=123710 Ккал/час |

Насосное оборудование (Циркуляционные насосы)

| № п/п | Назначение насосов | Кол. | Типы насосов | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительные, циркуляционные | 2 | TP80-150/4 Grundfos | G=60,0м3/ч;H=11м.N=3квт;n=2720об/м |
| 2 | ГВС циркуляционные | 2 | UPS25-120 Grundfos | G=2м3/ч;H=8,0м.N=0,07квт;n=2880об/м |
| 3 | Подпиточные отопления | 2 | CP5-11 Grundfos | G=8,5м3/ч;H=46м.N=2,2квт;n=2860об/м |

Приборы автоматики

| № п/п | Назначение насосов | Место установки | Тип | Диаметр | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан запорный с электромагнитным приводом ДУ25 Кvs=8,0 м3/ч | Вентиляция | A3T-70-25/16 | ДУ-25 | 1 компл. |
| 2 | Рег.перепада давления Кvs=32,0 м3/ч | Вентиляция | AFP/VFG2 | ДУ-50 | 1 компл. |
| 3 | Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=16,0 м3/ч | Отопление | AME30 | ДУ-32 | 1 компл. |
| 4 | Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=4,0 м3/ч | ГВС | AME30 | ДУ-25 | 1 компл |
| 5 | Рег.перепада давления Кvs=6,3 м3/ч | Вентиляция | AVR | ДУ-25 | 1 компл |
| 6 | Предохранительный клапан от избыточного давления P=5,0Бар | Вентиляция | 41-73 | ДУ-20 | 3 шт. |
| 7 | Регулирующий клапан Кvs=10,0 м3/ч | Подпитка | КЗР | ДУ-25 | 1 компл |
| 8 | Клапан балансировочный регулирующ. | Отопление | 443 | ДУ-50 | 1 шт. |
| 9 | Клапан балансировочный регулирующ | Отопление | 443 | ДУ-150 | 1 шт. |

Теплосчётчик  Вист

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Условный диаметр | Заводской номер | Дата изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичный преобразователь - 1 | ПП-50 | ДУ-50 | 347 | 30.08.2005 |
| 2 | Первичный преобразователь - 2 | ПП-50 | ДУ-50 | 3210 | 30.08.2005 |

Водоподогреватели (Теплообменник)

| № п/п |  | Назначение | Тип, № ВВП | Количество секций | Характеристики водоподогревателей (тепловой поток, кВт; поверхность нагрева, м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление |  | JAD 3,18 | Змеевиковый | S=2,2м2 Q=0,125 Гкал/час |
| 2 | Вентиляция |  | JADXK 9,88 | Змеевиковый | S=20,0м2 Q=1,03 Гкал/час |
| 3 | ГВС 1 ст. |  | JAD 6,50 | Змеевиковый | S=22,8м2 Q=0,4737 Гкал/час |
| 4 | ГВС 2 ст. |  | JADK 6,50 | Змеевиковый | S=11,4м2 Q=0,1868 Гкал/час |

Насосное оборудование (Циркуляционные насосы)

| № п/п | Назначение насосов | Кол. | Типы насосов | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопительные, циркуляционные | 2 | GR4-4 | G=4,17м3/ч;H=21,5м.N=0,55квт;n=2850об/м |
| 2 | ГВС циркуляционные | 2 | UPS40-185F | G=2,39м3/ч;H=17,5м.N=0,975квт;n=2880об/м |
| 3 | Подпиточные отопления | 2 | TP65-260/2 | G=10,8м3/ч;H=21м.N=4,0квт;n=2860об/м |

Приборы автоматики

| № п/п | Назначение насосов | Место установки | Тип | Диаметр | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рег.перепада давления Кvs=12,5 м3/ч Ps=80-320кПа | Отопл.ГВС | ZSN-5 | ДУ-32 | 1 |
| 2 | Рег.перепада давления Кvs=15,0 м3/ч Ps=70-410кПа | Вентиляция | RD122P | ДУ-32 | 1 |
| 3 | Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=1.6 м3/ч | Отопление | VB-2 | ДУ-15 | 1 компл |
| 4 | Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=16,0 м3/ч | Вентиляция | VB-2 | ДУ-32 | 1 компл |
| 5 | Клапан седельный регулирующийся фланц. Кvs=10,0 м3/ч | ГВС | VB-2 | ДУ-25 | 1 компл |
| 6 | Соленойдный клапан CEME Кvs=1,1 м3/ч | Отопление подпитка | 86/5 | G3/8” | 1 |
| 7 | Соленойдный клапан CEME Кvs=1,1 м3/ч | Вентиляция подпитка | 86/5 | G1/2” | 1 |
| 8 | Клапан балансировочный регулирующ. | Вентиляция | 751 | G1” | 1 |
| 9 | Клапан балансировочный регулирующ | Вентиляция | 443 | G2” | 1 |
| 10 | Автоматический не блокирующий воздушник | Отопл.ГВС. Вентиляция | Spirotop | ДУ-25 | 6 |
| 11 | Автоматический не блокирующий воздушник | Отопл.ГВС. Вентиляция | Spirotop | ДУ-15 | 7 |

Теплосчётчик  Вист

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Условный диаметр | Заводской номер | Дата изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первичный преобразователь - 1 | ПП-50 | ДУ-50 | 3984 | 10.11.2011 |
| 2 | Первичный преобразователь - 2 | ПП-50 | ДУ-50 | 3983 | 10.11.2011 |

Таблица мощности ИТП

| Адрес | № абонента | Мощность |
| --- | --- | --- |
| г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1, 3 | 0103165 | 1,506 Гкал/час |
|  | 0105013 | 1,84 Гкал/час |

7. содержание работ

7.1. Техническое освидетельствование (ТО)

Исполнитель выполняет:

- Анализ документации: изучение имеющихся паспортов/чертежей, актов предыдущих ТО, ремонтов, аварий, протоколов НК, заключений ЭПБ, эксплуатационных журналов.

- Визуальный и измерительный контроль (ВИК): осмотр доступных поверхностей, сварных швов, фланцевых и резьбовых соединений; выявление коррозии, деформаций, трещин, износа, оценка состояния изоляции и покрытий.

- Неразрушающий контроль (НК): по согласованной программе, включая:

  - ультразвуковую толщинометрию (остаточная толщина стенок);

  - дефектоскопию сварных соединений (УЗК/МПД/ЦД — по необходимости);

  - иные методы НК в зависимости от типа оборудования и требований ФНП.

- Функциональные проверки: работоспособность арматуры, предохранительных устройств, блокировок, приборов контроля и автоматики (при наличии требований).

- Испытания: гидравлические/пневматические испытания на прочность и плотность (если предусмотрено ФНП и технической документацией).

- Статические и динамические испытания — для подъёмных сооружений (по ФНП № 461).

- Оформление результатов ТО: акт технического освидетельствования; внесение записей в паспорт (дата, вид, результаты, разрешённые параметры эксплуатации, дата следующего ТО, подпись и печать).

7.2. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ)

Исполнитель выполняет:

- Разработка и согласование программы ЭПБ: перечень и объёмы работ, точки контроля, критерии отбраковки, применяемые методики и оборудование.

- Диагностирование: комплекс НК, при необходимости — разрушающие испытания образцов (по согласованию), анализ структуры и свойств металла.

- Расчётные работы:

  - расчёт на прочность с учётом фактических толщин и выявленных дефектов;

  - определение отбраковочной толщины;

  - оценка остаточного ресурса;

  - при необходимости — расчёт напряжённо-деформированного состояния.

- Формирование заключения ЭПБ по форме, установленной приказом № 420, с выводами о соответствии требованиям промышленной безопасности, указанием срока и условий дальнейшей эксплуатации, перечнем необходимых мероприятий.

- Содействие в регистрации заключения ЭПБ в реестре Ростехнадзора (по договорённости: либо Исполнитель оказывает содействие, либо передаёт заключение Заказчику для самостоятельной подачи).

7.3. Восстановление дубликата паспорта

Исполнитель выполняет:

- Идентификация оборудования: по маркировке, заводским табличкам, серийным/заводским номерам, чертежам, фотофиксации, а также по сведениям из эксплуатационной документации, актов ТО/ЭПБ и иных источников.

- Сбор исходных данных: анализ всех доступных сведений о технических характеристиках, материалах, режимах эксплуатации, ремонтах и изменениях конструкции.

- Разработка дубликата паспорта в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019/ГОСТ Р 2.610-2019 и требованиями ФНП, включая:

  - титульный лист с отметкой «Дубликат» и указанием причины восстановления;

  - общие сведения об изделии (наименование, тип, марка, заводской/серийный номер, дата изготовления, изготовитель/правопреемник);

  - основные технические параметры (давление, температура, производительность, грузоподъёмность и т. д.);

  - комплектность, данные о материалах изготовления;

  - условия эксплуатации, ресурсы и сроки службы, гарантийные обязательства;

  - сведения о сертификации/декларировании (при наличии);

  - разделы для фиксации истории эксплуатации: результаты ТО, данные о ремонтах, модернизациях, техническом обслуживании, консервации и утилизации.

- Актуализация данных по результатам ТО и ЭПБ: внесение результатов контроля, измерений, испытаний, выводов о состоянии, установленного срока эксплуатации, условий и ограничений.

- Приложение обосновывающих документов: копии актов, протоколов, расчётов, заключения ЭПБ, чертежей и иных материалов, на основании которых внесены сведения.

- Оформление и передача: 2 бумажных экземпляра и электронная версия (PDF + редактируемый формат), с подписями уполномоченных лиц и печатью организации.