УТВЕРЖДАЮ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

м.п.	(подпись)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1

выборочного капитального ремонта системы отопления объекта «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103А»

«30» апреля 2026г.

Обследование объекта  – здание, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе 103А.

Цель обследования: Выборочное определение технического состояния сетей инженерно-технического обеспечения отопления. Фиксация выявленных возможных дефектов и повреждений элементов инженерных сетей, требующих выполнения выборочного капитального ремонта.

Комиссия в составе:

Представители «Заказчика»: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области Руководитель/ О.Л. Пичугина____________________________________________ /Халецкая Н.Г.

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Представители «Подрядчика»: Бабина Ирина Анатольевна НОРПРИЗ 10.01500.01.0016053.28 ГИП Бабина И.А.

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

произвели выборочное обследование системы отопления (технического этажа и подвала) на объекте – нежилом здании, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе 103А Общие сведения по объекту:

Здание расположено по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе 103А Здание двухэтажное

Количество этажей – 3

Общая площадь – 1394,6 м2

Здание не относится к объектам культурного и исторического наследия и не является памятником архитектуры.

- Описание конструкций:

Объект представляет собой трехэтажное здание.

Фундамент: бетонный ленточный.

Наружные стены: кирпичные 680мм.

Кровля: железо по обрешетке.

Отопление –центральное.

Водопровод – центральный.

Электроснабжение – 220 V.

- Выводы и предложения по проведению выборочного  ремонта системы отопления с перечислением работ

На основании выборочного визуального обследования системы отопления (технического этажа и подвала) и выявленных дефектов при разработке сметной документации рекомендуется выполнить:

  - Выборочный капитальный ремонт системы отопления (Технического этажа и подвала):

Трубопроводы системы отопления в здании  выполнены из труб Д 57, 63, 76 мм.

Наблюдаются повреждения и следы коррозии, подтеки на трубопроводах, частично отсутствую задвижки.

В рамках выборочного капитального ремонта системы отопления (технического этажа и подвала) рекомендуется выполнить следующие виды работ:

- Выборочная замена трубопроводов (технического этажа и подвала), замену кранов, термоголовок, окраску трубопроводов, изоляция трубопроводов.

Выборочный капитальный ремонт системы (технического этажа и подвала) отопления монтировать с учетом необходимого количества труб, кранов, соединительных деталей и другой трубопроводной арматуры.

- Общие выводы о работоспособности объекта

Комиссия постановила: по результатам проведенного выборочного визуального обследования, выполненного Бабиной Ириной Анатольевной в присутствии собственника здания установлено, что необходимо выполнить выборочный капитальный ремонт системы отопления (технического этажа и подвала) в части частичной замены труб, комплектующих, изоляции ).

Объемы выборочного ремонта системы отопления приведены в «Дефектной ведомости» (прил. №1 к настоящему акту).

Приложение №1 к Акту обследования объекта

«30» апреля 2026г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по объекту:

выборочного капитального ремонта системы отопления объекта «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103А»

Комиссия в составе:

Представители «Заказчика»: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области Руководитель/ О.Л. Пичугина Халецкая Н.Г.

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

Представители «Подрядчика»: Бабина Ирина Анатольевна НОРПРИЗ 10.01500.01.0016053.28

(должность, Ф.И.О., подпись, печать)

произвела выборочное визуальное обследование системы отопления (технического этажа и подвала) объекта, расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе 103А и отметила следующие имеющиеся дефекты и повреждения:

Описание имеющихся дефектов и повреждений, примерный состав ремонтных работ:

| № п/п | Наименование элементов здания, материалы | Перечень дефектов. Качественные признаки износа |  | Примерный состав ремонтных работ, необходимых для устранения |  | Ед. изм. | Количественные характеристики дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Многочисленные следы протечек, свищи, разрушенная изоляция, частичное отсутствие запорной арматуры. Физический износ - 60%. Ограниченно-работоспособное состояние. | Демонтаж системы отопления в составе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Демонтаж крана шарового Ду 50 фланцевого |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Демонтаж трубопроводов диаметром до 50 мм |  | м |  | 14 |
|  |  |  | Демонтаж трубопроводов диаметром свыше 50 мм |  | м |  | 65 |
|  |  |  | Демонтаж изоляции |  | м.куб |  | 1,4 |
|  |  |  | Демонтаж подвесного потолка каркасного типа «Армстронг» |  | м.кв |  | 6 |
|  |  |  | Демонтаж кранов диаметром до 20 мм включительно |  | шт |  | 9 |
|  |  |  | Монтаж системы отопления в составе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж крана шарового стального Ру 16 BROEN 11с10фт (Ballomax) Ду 50 фланец/фланец L=225 мм. |  | шт |  | 4 |
|  |  |  | Монтаж фланца плоского приварного Ру 16, Ду 50, ГОСТ 33259-2015 |  | шт |  | 8 |
|  |  |  | Монтаж крана шарового 3/4" ГШ бабочка LD |  | шт |  | 7 |
|  |  |  | Установка воздухоотводчика REON Air Vent 1/2" автоматический (РN10, Тmax=120°С) [с обратным клапаном] |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Монтаж крана шарового 1/2" ГШ ручка LD |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Сгон STOUT 3/4" ВР/НР никель, уплотнение под гайкой o-ring кольцо |  | шт |  | 14 |
|  |  |  | Прокладка трубы электросварной ф 76 ГОСТ 10704-91 |  | м |  | 25 |
|  |  |  | Прокладка трубы электросварной ф 63 ГОСТ 10704-91 |  | м |  | 20 |
|  |  |  | Прокладка трубы электросварной ф 57 ГОСТ 10704-91 |  | м |  | 20 |
|  |  |  | Прокладка трубы водогазапроводной неоцинкованной ф 20 ГОСТ 3262-75 |  | м |  | 14 |
|  |  |  | Грунтовка ГФ 031 на два раза |  | м.кв |  | 32 |
|  |  |  | Краска БТ 177 на два раза |  | м.кв |  | 32 |
|  |  |  | Герметик высокотемпературный MAKROFLEX ТА145 300 мл красный |  | шт |  | 2 |
|  |  |  | Прокладка трубки ENERGOFLEX SUPER 28/13-2 (132) |  | м |  | 14 |
|  |  |  | Утеплитель Стандарт Проф (ТН СВ М-11 RN) (2*10000*1220*50мм) 1,22м3/рул. Технониколь |  | м.куб |  | 1,4 |
|  |  |  | Стеклопластик РСТ 430 |  | м.кв |  | 20 |
|  |  |  | Клей ENERGOPRO 2,0 л (4) |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Зажимы ENERGOFLEX (пачка 100шт) (30) |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Лента армированная самоклеящаяся ENERGOFLEX/ENERGOPRO 48мм*50м (чёрная) (24) |  | шт |  | 1 |
|  |  |  | Крепление трубопроводов |  | кг |  | 21 |
|  |  |  | Промывка системы отопления |  | м |  | 79 |
|  |  |  | Гидравлические испытания системы отопления диаметром до 50 |  | м |  | 14 |
|  |  |  | Гидравлические испытания системы отопления диаметром свыше 50 |  | м |  | 65 |
|  |  |  | Заделка отверстий в кирпичных перегородках |  | шт/м.куб |  | 4/0,08 |
|  |  |  | Монтаж подвесного потолка каркасного типа «Армстронг» |  | м.кв |  | 6 |