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Техническое задание
Перечень, объем оказываемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, порядок и условия оказания услуг.
         1. Перечень закупаемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Периодичность

	1
	Осмотр системы отопления для визуального определения утечек горячей воды на отопительных приборах, запорной арматуре, разводящих трубопроводах
	До и после промывки и гидравлических испытаний

	2.
	Промывка системы отопления от грязевых, иловых отложений, ржавчины и других загрязнений
	Единоразово

	3.
	Проведение гидравлических испытаний системы отопления
	Единоразово


            2. Объем закупаемых услуг: 
Оказание услуг по промывке и гидравлическим испытаниям системы отопления Заказчика (далее Услуги) включает в себя:
- промывку системы отопления;
- гидравлические испытания системы отопления.
	№ п/п
	Требования к выполнению Работ
	Значение показателей 

	
	
	

	1
	2
	3

	1
	Наименование Работ
	

	1.1
	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы 
	

	1.2
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 4 ат, производительностью 2,2 куб. м/мин
	Промывка давлением 6-7,5 кгс/см.кв. при температуре воды не менее 65 град. Цельсия, не мене 30 минут

	1.3
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания
	

	1.4.
	Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания
	4 пр.



Перечень систем отопления, подлежащих промывке и гидравлическим испытаниям, место оказания (адрес) услуг:
	№ п/п
	Наименование системы отопления
	Место оказания (адрес) услуг
	Состав системы отопления

	1.

	Система отопления здания

	- г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 39;
-г. Магадан ул. Пушкина, д. 11/11
	Отопительных приборов –  200 штук.
Стояков, разводящих трубопроводов:
[bookmark: _GoBack]- диаметром до 50 мм – 140 пог. м.;



           3. Порядок и условия оказания услуг
1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика. 
2. До начала оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за оказание услуг.
3. Оказание услуг должно осуществляться при постоянном присутствии представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг.
4. Исполнитель осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих услуги при оказании Услуг, инструментами, оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, необходимыми для оказания Услуг.
Персонал Исполнителя, непосредственно участвующий в оказании услуг по Контракту, предоставляет Заказчику в трехдневный срок после заключения Контракта копии всех документов, подтверждающих его квалификацию и право заниматься данной деятельностью.
Исполнитель обязан иметь собственное оборудование, необходимое для производства услуг по Контракту. Оборудование должно быть годным к производству услуг и поверенным в соответствующих инстанциях. Заказчик имеет право явиться с инспекцией к Исполнителю с целью осмотра оборудования, используемого при оказании услуг по Контракту. 
Работы осуществляются в действующем учреждении без отселения. Выполнение работ не должно представлять угрозу жизни и здоровья посетителей
5. Исполнитель обязан после оказания услуг оформить в соответствии со СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» и предоставить Заказчику следующие документы:
- «Акт о промывке системы отопления»;
- «Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность системы отопления».
               Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании Услуг:
1. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок утверждены приказом Минэнерго РФ от 14.05.2025 № 511.
4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.
5. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

