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1. Ремонт кондиционеров.
1.1. Общие требования
1.1.1. Фильтры
Прочистить фильтры всех кондиционеров.
1.1.2. Теплообменники (внутренний и наружный блоки)
Прочистить теплообменники.
1.1.3. Вентилятор
Очистить вентиляторы кондиционеров.
1.1.4. Дренажная система
Очистить дренажную систему кондиционеров
1.1.5.  Хладагент (фреон)
проверить давление хладагента и при необходимости добавить до нормы.
1.1.6.  Электрика и электроника
Электропитание. Проверить напряжение в сети, убедится в наличии заземления. 
Плата управления и датчики. Проверить работу платы управления и системы датчиков.
Рабочие токи. Замерить токи двигателя вентилятора и компрессора - проверить отклонения от нормы. 
1.1.7. Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.
1.2. Ремонт мульти-сплит системы
1.2.1. Наружный блок Мitsubishi Heavy SCM125ZJ-S1 мульти сплит-системы провести техническое обслуживание (разборка корпуса для промывки теплообменника), дозаправка фреоном (Хладагент R410a – 11.3 кг). Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 2 дней.
2. Внутренние блоки Mitsubishi Heavy SRC20ZJ-S мульти сплит-системы для приведения их в рабочее состояние требуется заменить 3 (три) фреоновых магистрали с алюминиевых трубок на медные трубки общей длиной 45 метров, опрессовать установленные фреоновые магистрали. Провести техническое обслуживание 6 (шести внутренних блоков) с разбором корпуса, включая чистку фильтров. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 2 дней.
1.3. Ремонт колонных кондиционеров Midea MFJ-48ARN1 №1 и №2
1.3.1. Для внешних блоков колонных сплит-систем Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1-VV разборка корпуса наружного для промывки теплообменника. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 2 дней.
3. Для внутренних блоков колонных сплит-систем Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1- RR разборка корпуса внутреннего для промывки теплообменника, чистки фильтров. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 2 дней.
3. Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

2. Ремонт приточно-вытяжной системы ПВ1 с ККБ.
2.1. Заменить подшипник приточного вентилятора системы П1В1 и заменить фильтрующий элемент. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 1 дней.
2.2. Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

3. Ремонт вытяжных систем вентиляции
3.1. Ремонт вытяжной системы В2
1. Заменить подшипник вентилятора вытяжной системы В2. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 1 дня.
1. Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

4. Ремонт приточных систем вентиляции
4.1. Ремонт приточной системы П2
1. Заменить фильтрующий элемент системы П2. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 1 дня.
1. Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.
4.2. Ремонт приточной системы П3
2. Заменить фильтрующий элемент системы П3. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 1 дня 
2. Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.
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5. Календарный план работы

	№ п/п
	Наименование работ
	Количество рабочих дней

	
	
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 
	11. 

	Кондиционеры

	1. 
	Наружный блок Mitsubishi Heavy SCM125ZJ-S1 мульти сплит-системы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Внутренние блоки Mitsubishi Heavy SRC20ZJ-S мульти сплит-системы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Для внешних блоков колонных сплит-систем Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1-VV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Для внутренних блоков колонных сплит-систем Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1- RR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вентиляция

	5. 
	Ремонт приточно-вытяжной системы ПВ1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Ремонт вытяжной системы В2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Ремонт приточной системы П2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Ремонт приточной системы П3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 Общий срок выполнения работ с момента подписания контракта не более 11 рабочих дней.




6. Гарантийные обязательства подрядчика
Гарантийный срок на все работы не менее 3-х лет, гарантийный срок на материалы и оборудование в соответствии с гарантиями поставщиков.

Приложение на 5 листах проектная КД системы кондиционирования и вентиляции здания Информационного центра Парка покорителей космоса
