### Техническое задание на проведения ремонтов кондиционеров и систем приточной и вытяжной вентиляции здания Информационного центра Парка покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина

- Ремонт кондиционеров.

  - Общие требования

    - Фильтры

Прочистить фильтры всех кондиционеров.

    - Теплообменники (внутренний и наружный блоки)

Прочистить теплообменники.

    - Вентилятор

Очистить вентиляторы кондиционеров.

    - Дренажная система

Очистить дренажную систему кондиционеров

    - Хладагент (фреон)

проверить давление хладагента и при необходимости добавить до нормы.

    - Электрика и электроника

Электропитание. Проверить напряжение в сети, убедится в наличии заземления.

Плата управления и датчики. Проверить работу платы управления и системы датчиков.

Рабочие токи. Замерить токи двигателя вентилятора и компрессора - проверить отклонения от нормы.

    - Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

  - Ремонт мульти-сплит системы

    - Наружный блок Мitsubishi Heavy SCM125ZJ-S1 мульти сплит-системы провести техническое обслуживание (разборка корпуса для промывки теплообменника), дозаправка фреоном (Хладагент R410a – 11.3 кг). Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 2 дней.

    - Внутренние блоки Mitsubishi Heavy SRC20ZJ-S мульти сплит-системы для приведения их в рабочее состояние требуется заменить 3 (три) фреоновых магистрали с алюминиевых трубок на медные трубки общей длиной 45 метров, опрессовать установленные фреоновые магистрали. Провести техническое обслуживание 6 (шести внутренних блоков) с разбором корпуса, включая чистку фильтров. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 2 дней.

  - Ремонт колонных кондиционеров Midea MFJ-48ARN1 №1 и №2

    - Для внешних блоков колонных сплит-систем Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1-VV разборка корпуса наружного для промывки теплообменника. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 2 дней.

    - Для внутренних блоков колонных сплит-систем Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1- RR разборка корпуса внутреннего для промывки теплообменника, чистки фильтров. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 2 дней.

    - Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

- Ремонт приточно-вытяжной системы ПВ1 с ККБ.

  - Заменить подшипник приточного вентилятора системы П1В1 и заменить фильтрующий элемент. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 1 дней.

  - Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

- Ремонт вытяжных систем вентиляции

  - Ремонт вытяжной системы В2

    - Заменить подшипник вентилятора вытяжной системы В2. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 1 дня.

    - Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

- Ремонт приточных систем вентиляции

  - Ремонт приточной системы П2

    - Заменить фильтрующий элемент системы П2. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 1 дня.

    - Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

  - Ремонт приточной системы П3

    - Заменить фильтрующий элемент системы П3. Срок выполнения работ в соответствии с календарным планом не более 1 дня

    - Все материалы и комплектующие, используемые для ремонта и обслуживания компонентов кондиционеров, применять только в соответствии спецификацией проекта 240/2020-ОВ.СО лист 1-4. На все материалы и комплектующие представить сертификаты производителей.

- Календарный план работы

| № п/п | Наименование работ | Количество рабочих дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кондиционеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный блок Mitsubishi Heavy SCM125ZJ-S1 мульти сплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние блоки Mitsubishi Heavy SRC20ZJ-S мульти сплит-системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для внешних блоков колонных сплит-систем Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1-VV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для внутренних блоков колонных сплит-систем Midea MFJ-48ARN1-R/MOU-48HN1- RR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приточно-вытяжной системы ПВ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вытяжной системы В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приточной системы П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приточной системы П3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общий срок выполнения работ с момента подписания контракта не более 11 рабочих дней.

- Гарантийные обязательства подрядчика

Гарантийный срок на все работы не менее 3-х лет, гарантийный срок на материалы и оборудование в соответствии с гарантиями поставщиков.

Приложение на 5 листах проектная КД системы кондиционирования и вентиляции здания Информационного центра Парка покорителей космоса