


Приложение  __
к государственному контракту 
№_____________________
от «___» ________ 2026 г. 


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
Оказание услуг по установке (монтажу) охранного освещения
на объектах безопасности ГУФССП России по г. Москве

	1. Общие сведения
	1.1. Предмет закупки: Оказание услуг по установке (монтажу) охранного освещения на объектах безопасности ГУФССП России по г. Москве, расположенных по следующим адресам (далее - Объект):
	г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8;
	г. Москва, ул.7-я Парковая, д. 26;
	г. Москва, Югорский проезд, д. 22, корп. 1.
	1.2. Заказчик: Главное управление Федеральной службы судебных приставов 
по г. Москве.
		
	2. Услуги оказываются: 
	обеспечение равномерного и достаточного освещения периметра, входных групп, зоны КПП, стоянок и уязвимых участков территории Объекта в тёмное время суток и визуального контроля периметра здания (территории);
	создание условий для эффективной работы систем видеонаблюдения и охранной сигнализации в тёмное время суток;
	обеспечение своевременного визуального обнаружения и идентификации нарушителей на подступах к Объекту и по периметру ограждения;
	автоматизация включения/отключения охранного освещения (по уровню освещённости, по расписанию, по сигналу тревоги/датчиков движения).
	3. Нормативные документы
	услуги оказываются в  соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, в том числе (перечень не исчерпывающий, применяется в актуальной редакции):
	ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и общие технические требования»;
	СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*);
	СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений»;
	ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования»;
	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7;
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
	СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);
	Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) — в части применяемого оборудования;
	Ведомственные требования и регламенты Заказчика по инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости объекта.
	4. Характеристика объекта
	4.1. Наименование объекта: объект безопасности отдельно стоящее административное здание по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8.
	4.1.2. Характеристики территории ( площадь - 7032,2 кв.м., наличие ограждения, существующих опор освещения, точек электроснабжения, зон КПП, въездов/выездов) уточняются Исполнителем в ходе предварительного обследования Объекта совместно с представителем Заказчика, с оформлением акта обследования и схемы размещения оборудования.
	4.2. Наименование объекта: объект безопасности отдельно стоящее административное здание по адресу: г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 26.
	4.2.1. Характеристики территории ( площадь - 3815,0 кв.м., наличие ограждения, существующих опор освещения, точек электроснабжения, зон КПП, въездов/выездов) уточняются Исполнителем в ходе предварительного обследования Объекта совместно с представителем Заказчика, с оформлением акта обследования и схемы размещения оборудования.
	4.3. Наименование объекта: объект безопасности отдельно стоящее административное здание по адресу: г. Москва, Югорский проезд, д. 22, корп. 1.
	4.3.1. Характеристики территории (площадь - 3265,9 кв.м., наличие ограждения, существующих опор освещения, точек электроснабжения, зон КПП, въездов/выездов) уточняются Исполнителем  в ходе предварительного обследования Объекта совместно с представителем Заказчика, с оформлением акта обследования и схемы размещения оборудования.
	5. Требования к составу и порядку оказание Услуг
	5.1. Проведение предварительного обследования Объекта, фотофиксация, замер периметра и уточнение точек размещения светильников/прожекторов, опор, трасс кабельных линий и точки подключения к электрощиту.
	5.2. Разработка и согласование с Заказчиком схемы размещения светильников охранного освещения, кабельных трасс и щита управления (при необходимости - рабочей документации/проекта).
	5.3. Поставка оборудования и материалов в соответствии с ведомостью (Приложение 1).
	5.4. Монтаж опор освещения (при отсутствии существующих конструкций) с устройством фундаментов.
	5.5. Монтаж светильников/прожекторов охранного освещения по периметру, над входными группами, на КПП, автостоянках и иных уязвимых участках согласно согласованной схеме.
	5.6. Прокладка кабельных линий электропитания (открытым и/или скрытым способом, в кабель-каналах, гофрорукавах, лотках — по месту), с соблюдением требований ПУЭ.
	5.6.1. Кабельные линии должны иметь защиту от механического повреждения                     и умышленного саботажа. При открытой прокладке по фасаду использовать армированные ПВХ-трубы;
	5.6.2. Допуск к распределительным коробкам должен быть исключительно без применения специального инструмента, но находиться в недоступных для несанкционированного доступа местах;


	5.7. Монтаж щита управления охранным освещением с установкой автоматических выключателей, УЗО, при необходимости — контактора и таймера/фотореле для автоматического режима работы.
	5.8. Режим работы и управление:
	включение (отключение) освещения должно осуществляться по сигналу фотореле или программируемому астрономическому реле времени;
	осуществить монтаж в дежурной части пункта ручного (принудительного) включения (отключения) системы охранного освещения;
	5.9. Монтаж датчиков освещённости (фотореле) и, при необходимости, датчиков движения для локального/зонального включения освещения.
	5.10. Устройство (проверка) контура заземления и повторного заземления опор освещения, зануление металлических корпусов оборудования.
	5.11. Пусконаладочные работы: проверка работоспособности всех светильников, автоматики включения/отключения, датчиков, срабатывания защит.
	5.12. Проведение испытаний: измерение уровня освещённости на контрольных точках, измерение сопротивления изоляции кабельных линий, измерение сопротивления контура заземления.
	5.13. Оформление и передача Заказчику исполнительной документации 
	5.13.1. По окончанию оказанных Услуг Исполнителю необходимо предоставить полную документацию системы охранного освещения, включая кабельный журнал, схемы электрические принципиальные и инструкцию по эксплуатации для дежурной смены (в случае необходимости).
	5.14. Обучение (инструктаж) персонала Заказчика правилам эксплуатации системы охранного освещения.
	6. Отдельные требования к составу работоспособности
	6.1.Количество точек установки источников освещения определять исходя из архитектуры (геометрии) здания (территории), но не менее 6, избегая слепых зон и теневых участков;
	6.2. Охранное освещение должно обеспечивать полосу освещения не менее 3 метров вдоль внешнего периметра здания и не менее 3 метров внутреннего периметра от забора при его наличии;
	6.3. Равномерность освещения должна исключать засвет объективов камер видеонаблюдения;
	6.4. Цветовая температура осветительных приборов должна быть в диапазоне 4000-5000К (нейтральный белый свет, оптимальный для цветопередачи цифрового видеонаблюдения);
	6.5. Степень защиты от пыли и влаги не ниже IP 65;
	6.6. Электропитание должно осуществляться от сети 220В и быть выделено в отдельную самостоятельную группу.
	7. Требования к оборудованию
	7.1. Все применяемое электрооборудование должно иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии) требованиям технических регламентов Таможенного союза.
	7.2. Светильники (прожекторы) - светодиодные, со степенью защиты корпуса не ниже IP65, в антивандальном исполнении, цветовая температура 4000–5000 К.
	7.3. Все наружные электротехнические изделия (щиты, коробки, разветвители) - со степенью защиты не ниже IP54/IP65.
	7.4. Кабельная продукция - не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-LS), сечение - по расчёту токовых нагрузок и потерь напряжения.
	7.5. Система должна предусматривать не менее двух режимов управления освещением: автоматический (по фотореле/таймеру) и ручной (с щита управления).
	7.6. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, с гарантией завода-изготовителя не менее 24 месяцев.
	7.7. Подробная спецификация оборудования и материалов приведена в Ведомости (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).
	8. Требования к установке и электробезопасности
	8.1. Услуги оказываются персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и группу допуска по электробезопасности не ниже III (для электроустановок до 1000В).
	8.2. Все скрытые и открытые электропроводки, места соединений и вводы в оборудование должны быть выполнены с соблюдением требований ПУЭ и обеспечивать степень защиты не ниже заявленной для наружной установки.
	8.3. Все металлические конструкции (опоры, короба, корпуса щитов) подлежат занулению/заземлению в соответствии с ПУЭ.
	7.4. Не допускается прокладка силовых кабелей охранного освещения в одном коробе/трассе с кабелями иных систем без разделительных перегородок, если это не предусмотрено проектом.
	8.5. Работы на высоте (монтаж опор, консольных светильников) должно выполняться с соблюдением требований охраны труда и с применением средств подмащивания/автовышек.
	9. Требования к срокам оказания Услуг
	9.1. Общий срок оказания Услуг: 30 рабочих дней с даты подписания государственного контракта.
	
	10. Требования к исполнительной документации и сдаче-приёмке
По окончании Услуг Исполнитель передаёт Заказчику следующую документацию:
	Акт обследования объекта;
	Согласованную схему размещения светильников, опор и кабельных трасс 	(исполнительную схему);
	Ведомость смонтированного оборудования и материалов с указанием заводских номеров (при наличии);
	Сертификаты соответствия / декларации на применённое оборудование (при необходимости);
	Протокол измерения уровня освещённости на контрольных точках;
	Протокол измерения сопротивления изоляции кабельных линий;
	Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;
	Паспорта и инструкции по эксплуатации на установленное оборудование;
	Гарантийный талон (гарантийные обязательства).
	Приёмка оказанных услуг осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя (Подрядчика) с оформлением акта сдачи-приёмки оказанных Услуг.
	11. Гарантийные обязательства
	11.1. Гарантийный срок  не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
	11.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счёт устранять выявленные недостатки (дефекты монтажа, неисправности оборудования по вине Исполнителя) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.
		
	12. Приложения
	Приложение № 1 «Ведомость оборудования и материалов».
	Приложение № 2 «Ведомость объёмов работ».



									     Приложение к ООЗ № 1


ВЕДОМОСТЬ  
оборудования и материалов

	№ п/п
	Наименование оборудования / материала
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Светодиодный прожектор охранного освещения
	IP65, 50–100 Вт, 4000–5000К, корпус металл, антивандальное исполнение
	шт.
	уточн.
	по периметру

	2
	Светильник консольный (для опор освещения)
	IP65, LED, 50–100 Вт
	шт.
	уточн.
	при наличии опор

	3
	Опора освещения металлическая
	выс. 4–6 м, оцинкованная
	шт.
	уточн.
	при отсутствии опор

	4
	Фотореле (датчик освещённости)
	IP54, 220В, порог срабатывания регулируемый
	шт.
	уточн.
	автоматич. включение

	5
	Датчик движения (ИК)
	IP65, угол обзора 120–180°, дальность до 12 м
	шт.
	уточн.
	по зонам периметра

	6
	Щит управления охранным освещением (ЩО)
	IP54, с автоматами защиты, УЗО, контактором
	компл.
	3
	с местом под фотореле/таймер

	7
	Автоматический выключатель
	1–3 полюсный, согласно расчётным токам
	шт.
	уточн.
	по группам

	8
	Устройство защитного отключения (УЗО)
	30 мА
	шт.
	уточн.
	по группам

	9
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LS
	сечение по расчёту (мин. 3х2,5)
	м
	уточн.
	по трассе

	10
	Труба гофрированная ПНД / металлорукав
	для защиты кабеля
	м
	уточн.
	открытая/скрытая прокладка

	11
	Короб кабельный ПВХ / лоток
	для кабельных трасс
	м
	уточн.
	по месту

	12
	Крепёжные элементы, кронштейны
	оцинкованные
	компл.
	уточн.
	по числу светильников

	13
	Заземляющий проводник
	ПВ3 сечением по ПУЭ
	м
	уточн.
	контур заземления

	14
	Маркировка кабелей и линий
	бирки, короба маркировочные
	компл.
	
	исполнительная документация


Примечание: точные количества и характеристики оборудования уточняются по результатам обследования объекта и подлежат согласованию с Заказчиком в составе рабочей документации.



                                                                                                                  Приложение к ООЗ № 2


ВЕДОМОСТЬ 
оказываемых Услуг

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём (уточняется по факту обследования)

	1
	Обследование объекта, разработка исполнительной схемы размещения светильников и трасс
	объект
	3

	2
	Разработка (согласование) рабочей документации на охранное освещение
	компл.
	3

	3
	Монтаж опор освещения (при отсутствии существующих)
	шт.
	уточн.

	4
	Монтаж прожекторов / светильников охранного освещения
	шт.
	уточн.

	5
	Монтаж щита управления освещением (ЩО)
	компл.
	3

	6
	Прокладка кабельных линий (наружная/скрытая)
	м
	уточн.

	7
	Монтаж датчиков движения и фотореле
	шт.
	уточн.

	8
	Устройство контура заземления / подключение к существующему
	компл.
	3

	9
	Пусконаладочные работы, проверка срабатывания автоматики
	компл.
	3

	10
	Испытания (измерение освещённости, сопротивления изоляции, заземления)
	компл.
	3

	11
	Оформление исполнительной документации
	компл.
	3






