Приложение  __

к государственному контракту

№_____________________

от «___» ________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по установке (монтажу) охранного освещения

на объектах безопасности ГУФССП России по г. Москве

# 1. Общие сведения

1.1. Предмет закупки: Оказание услуг по установке (монтажу) охранного освещения на объектах безопасности ГУФССП России по г. Москве, расположенных по следующим адресам (далее - Объект):

г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8;

г. Москва, ул.7-я Парковая, д. 26;

г. Москва, Югорский проезд, д. 22, корп. 1.

1.2. Заказчик: Главное управление Федеральной службы судебных приставов 
по г. Москве.

# 2. Услуги оказываются:

# обеспечение равномерного и достаточного освещения периметра, входных групп, зоны КПП, стоянок и уязвимых участков территории Объекта в тёмное время суток и визуального контроля периметра здания (территории);

создание условий для эффективной работы систем видеонаблюдения и охранной сигнализации в тёмное время суток;

обеспечение своевременного визуального обнаружения и идентификации нарушителей на подступах к Объекту и по периметру ограждения;

автоматизация включения/отключения охранного освещения (по уровню освещённости, по расписанию, по сигналу тревоги/датчиков движения).

3. Нормативные документы

услуги оказываются в  соответствии с действующими на территории РФ нормативными документами, в том числе (перечень не исчерпывающий, применяется в актуальной редакции):

ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и общие технические требования»;

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*);

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищённости зданий и сооружений»;

ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85);

Технические регламенты Таможенного союза (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011) — в части применяемого оборудования;

Ведомственные требования и регламенты Заказчика по инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости объекта.

# 4. Характеристика объекта

4.1. Наименование объекта: объект безопасности отдельно стоящее административное здание по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8.

4.1.2. Характеристики территории ( площадь - 7032,2 кв.м., наличие ограждения, существующих опор освещения, точек электроснабжения, зон КПП, въездов/выездов) уточняются Исполнителем в ходе предварительного обследования Объекта совместно с представителем Заказчика, с оформлением акта обследования и схемы размещения оборудования.

4.2. Наименование объекта: объект безопасности отдельно стоящее административное здание по адресу: г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 26.

4.2.1. Характеристики территории ( площадь - 3815,0 кв.м., наличие ограждения, существующих опор освещения, точек электроснабжения, зон КПП, въездов/выездов) уточняются Исполнителем в ходе предварительного обследования Объекта совместно с представителем Заказчика, с оформлением акта обследования и схемы размещения оборудования.

4.3. Наименование объекта: объект безопасности отдельно стоящее административное здание по адресу: г. Москва, Югорский проезд, д. 22, корп. 1.

4.3.1. Характеристики территории (площадь - 3265,9 кв.м., наличие ограждения, существующих опор освещения, точек электроснабжения, зон КПП, въездов/выездов) уточняются Исполнителем  в ходе предварительного обследования Объекта совместно с представителем Заказчика, с оформлением акта обследования и схемы размещения оборудования.

5. Требования к составу и порядку оказание Услуг

5.1. Проведение предварительного обследования Объекта, фотофиксация, замер периметра и уточнение точек размещения светильников/прожекторов, опор, трасс кабельных линий и точки подключения к электрощиту.

5.2. Разработка и согласование с Заказчиком схемы размещения светильников охранного освещения, кабельных трасс и щита управления (при необходимости - рабочей документации/проекта).

5.3. Поставка оборудования и материалов в соответствии с ведомостью (Приложение 1).

5.4. Монтаж опор освещения (при отсутствии существующих конструкций) с устройством фундаментов.

5.5. Монтаж светильников/прожекторов охранного освещения по периметру, над входными группами, на КПП, автостоянках и иных уязвимых участках согласно согласованной схеме.

5.6. Прокладка кабельных линий электропитания (открытым и/или скрытым способом, в кабель-каналах, гофрорукавах, лотках — по месту), с соблюдением требований ПУЭ.

5.6.1. Кабельные линии должны иметь защиту от механического повреждения                     и умышленного саботажа. При открытой прокладке по фасаду использовать армированные ПВХ-трубы;

5.6.2. Допуск к распределительным коробкам должен быть исключительно без применения специального инструмента, но находиться в недоступных для несанкционированного доступа местах;

5.7. Монтаж щита управления охранным освещением с установкой автоматических выключателей, УЗО, при необходимости — контактора и таймера/фотореле для автоматического режима работы.

5.8. Режим работы и управление:

включение (отключение) освещения должно осуществляться по сигналу фотореле или программируемому астрономическому реле времени;

осуществить монтаж в дежурной части пункта ручного (принудительного) включения (отключения) системы охранного освещения;

5.9. Монтаж датчиков освещённости (фотореле) и, при необходимости, датчиков движения для локального/зонального включения освещения.

5.10. Устройство (проверка) контура заземления и повторного заземления опор освещения, зануление металлических корпусов оборудования.

5.11. Пусконаладочные работы: проверка работоспособности всех светильников, автоматики включения/отключения, датчиков, срабатывания защит.

5.12. Проведение испытаний: измерение уровня освещённости на контрольных точках, измерение сопротивления изоляции кабельных линий, измерение сопротивления контура заземления.

5.13. Оформление и передача Заказчику исполнительной документации

5.13.1. По окончанию оказанных Услуг Исполнителю необходимо предоставить полную документацию системы охранного освещения, включая кабельный журнал, схемы электрические принципиальные и инструкцию по эксплуатации для дежурной смены (в случае необходимости).

5.14. Обучение (инструктаж) персонала Заказчика правилам эксплуатации системы охранного освещения.

6. Отдельные требования к составу работоспособности

6.1.Количество точек установки источников освещения определять исходя из архитектуры (геометрии) здания (территории), но не менее 6, избегая слепых зон и теневых участков;

6.2. Охранное освещение должно обеспечивать полосу освещения не менее 3 метров вдоль внешнего периметра здания и не менее 3 метров внутреннего периметра от забора при его наличии;

6.3. Равномерность освещения должна исключать засвет объективов камер видеонаблюдения;

6.4. Цветовая температура осветительных приборов должна быть в диапазоне 4000-5000К (нейтральный белый свет, оптимальный для цветопередачи цифрового видеонаблюдения);

6.5. Степень защиты от пыли и влаги не ниже IP 65;

6.6. Электропитание должно осуществляться от сети 220В и быть выделено в отдельную самостоятельную группу.

7. Требования к оборудованию

7.1. Все применяемое электрооборудование должно иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии) требованиям технических регламентов Таможенного союза.

7.2. Светильники (прожекторы) - светодиодные, со степенью защиты корпуса не ниже IP65, в антивандальном исполнении, цветовая температура 4000–5000 К.

7.3. Все наружные электротехнические изделия (щиты, коробки, разветвители) - со степенью защиты не ниже IP54/IP65.

7.4. Кабельная продукция - не распространяющая горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-LS), сечение - по расчёту токовых нагрузок и потерь напряжения.

7.5. Система должна предусматривать не менее двух режимов управления освещением: автоматический (по фотореле/таймеру) и ручной (с щита управления).

7.6. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, с гарантией завода-изготовителя не менее 24 месяцев.

7.7. Подробная спецификация оборудования и материалов приведена в Ведомости (Приложение № 1 к настоящему ТЗ).

# 8. Требования к установке и электробезопасности

8.1. Услуги оказываются персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и группу допуска по электробезопасности не ниже III (для электроустановок до 1000В).

8.2. Все скрытые и открытые электропроводки, места соединений и вводы в оборудование должны быть выполнены с соблюдением требований ПУЭ и обеспечивать степень защиты не ниже заявленной для наружной установки.

8.3. Все металлические конструкции (опоры, короба, корпуса щитов) подлежат занулению/заземлению в соответствии с ПУЭ.

7.4. Не допускается прокладка силовых кабелей охранного освещения в одном коробе/трассе с кабелями иных систем без разделительных перегородок, если это не предусмотрено проектом.

8.5. Работы на высоте (монтаж опор, консольных светильников) должно выполняться с соблюдением требований охраны труда и с применением средств подмащивания/автовышек.

9. Требования к срокам оказания Услуг

9.1. Общий срок оказания Услуг: 30 рабочих дней с даты подписания государственного контракта.

10. Требования к исполнительной документации и сдаче-приёмке

По окончании Услуг Исполнитель передаёт Заказчику следующую документацию:

Акт обследования объекта;

Согласованную схему размещения светильников, опор и кабельных трасс 	(исполнительную схему);

Ведомость смонтированного оборудования и материалов с указанием заводских номеров (при наличии);

Сертификаты соответствия / декларации на применённое оборудование (при необходимости);

Протокол измерения уровня освещённости на контрольных точках;

Протокол измерения сопротивления изоляции кабельных линий;

Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;

Паспорта и инструкции по эксплуатации на установленное оборудование;

Гарантийный талон (гарантийные обязательства).

Приёмка оказанных услуг осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Исполнителя (Подрядчика) с оформлением акта сдачи-приёмки оказанных Услуг.

# 11. Гарантийные обязательства

11.1. Гарантийный срок  не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

11.2. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счёт устранять выявленные недостатки (дефекты монтажа, неисправности оборудования по вине Исполнителя) в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.

# 12. Приложения

Приложение № 1 «Ведомость оборудования и материалов».

Приложение № 2 «Ведомость объёмов работ».

Приложение к ООЗ № 1

ВЕДОМОСТЬ

оборудования и материалов

| № п/п | Наименование оборудования / материала | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный прожектор охранного освещения | IP65, 50–100 Вт, 4000–5000К, корпус металл, антивандальное исполнение | шт. | уточн. | по периметру |
| 2 | Светильник консольный (для опор освещения) | IP65, LED, 50–100 Вт | шт. | уточн. | при наличии опор |
| 3 | Опора освещения металлическая | выс. 4–6 м, оцинкованная | шт. | уточн. | при отсутствии опор |
| 4 | Фотореле (датчик освещённости) | IP54, 220В, порог срабатывания регулируемый | шт. | уточн. | автоматич. включение |
| 5 | Датчик движения (ИК) | IP65, угол обзора 120–180°, дальность до 12 м | шт. | уточн. | по зонам периметра |
| 6 | Щит управления охранным освещением (ЩО) | IP54, с автоматами защиты, УЗО, контактором | компл. | 3 | с местом под фотореле/таймер |
| 7 | Автоматический выключатель | 1–3 полюсный, согласно расчётным токам | шт. | уточн. | по группам |
| 8 | Устройство защитного отключения (УЗО) | 30 мА | шт. | уточн. | по группам |
| 9 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS | сечение по расчёту (мин. 3х2,5) | м | уточн. | по трассе |
| 10 | Труба гофрированная ПНД / металлорукав | для защиты кабеля | м | уточн. | открытая/скрытая прокладка |
| 11 | Короб кабельный ПВХ / лоток | для кабельных трасс | м | уточн. | по месту |
| 12 | Крепёжные элементы, кронштейны | оцинкованные | компл. | уточн. | по числу светильников |
| 13 | Заземляющий проводник | ПВ3 сечением по ПУЭ | м | уточн. | контур заземления |
| 14 | Маркировка кабелей и линий | бирки, короба маркировочные | компл. |  | исполнительная документация |

Примечание: точные количества и характеристики оборудования уточняются по результатам обследования объекта и подлежат согласованию с Заказчиком в составе рабочей документации.

Приложение к ООЗ № 2

ВЕДОМОСТЬ

оказываемых Услуг

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём (уточняется по факту обследования) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объекта, разработка исполнительной схемы размещения светильников и трасс | объект | 3 |
| 2 | Разработка (согласование) рабочей документации на охранное освещение | компл. | 3 |
| 3 | Монтаж опор освещения (при отсутствии существующих) | шт. | уточн. |
| 4 | Монтаж прожекторов / светильников охранного освещения | шт. | уточн. |
| 5 | Монтаж щита управления освещением (ЩО) | компл. | 3 |
| 6 | Прокладка кабельных линий (наружная/скрытая) | м | уточн. |
| 7 | Монтаж датчиков движения и фотореле | шт. | уточн. |
| 8 | Устройство контура заземления / подключение к существующему | компл. | 3 |
| 9 | Пусконаладочные работы, проверка срабатывания автоматики | компл. | 3 |
| 10 | Испытания (измерение освещённости, сопротивления изоляции, заземления) | компл. | 3 |
| 11 | Оформление исполнительной документации | компл. | 3 |