
ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______

на выполнение услуг по разработке проектной и рабочей документации
автоматической установки аэрозольного пожаротушения по адресу: 
192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7. Литера С.
г.  Санкт-Петербург





         «_____» _____________ 2026 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области» (ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области), от имени Российской Федерации в целях осуществления государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Григоряка Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) на основании итогового протокола закупочной сессии от ________________2026 г. № _____________________ в соответствии п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, услуг и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется Государственному заказчику оказать услуги по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, дом № 7. Литер С., в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности по разработке проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Приложение № 2 к Контракту).
1.3. ИКЗ: 26178160255007816010010005 . . . 0000244
1.4. КБК 32003054240690048244.

1.5. Единица измерения услуг – условная единица.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:

2.1.1. Осуществлять контроль за оказанием услуг в соответствии с Контрактом.
2.1.2. Обеспечить организацию проведения экспертизы оказанных услуг 
в соответствии с условиями раздела 5 Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Исполнителю стоимость услуг, фактически оказанных на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по их качеству, на основании подписанных Исполнителем и Государственным заказчиком без замечаний актов сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3).

2.1.4. Оперативно предоставлять по запросу Исполнителя разъяснения и объяснения 
по деятельности предприятия в рабочем порядке или официально по запросам Исполнителя 
в устной и письменной форме.
2.1.5. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг 
по Контракту в порядке и условиях, предусмотренных п.3 Контракта. 

2.1.6. В течение 5-х рабочих дней подписать акт об оказании услуг, предъявленный Исполнителем или направить Исполнителю мотивированный отказ, в случае непредставления в указанные сроки подписанного акта.
2.1.7. Взыскивать неустойку (пеню и штраф) в соответствии с разделом 6 Контракта.
2.1.8. Направить обращение о включении информации об участнике закупки 
или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков 
в федеральный органом исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, в случаях предусмотренных частью 2 статьи 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг, 
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
2.2.2. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги 
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

2.2.3. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем оказываемой услуги должен быть уменьшен с учетом объема оказанной услуги по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, заключаемого в соответствии с настоящим пунктом Контракта, должна быть уменьшена пропорционально объему оказанной услуги.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Обеспечить соответствие оказанных услуг требованиям законодательства, нормативных и технических документов, правовых актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.2. Оказать услуги Государственному заказчику в сроки и в порядке, указанные 
в разделе 4 Контракта.

2.3.3. Определить оптимальное количество необходимого оборудования для оказания услуг, предусмотренных п.1.1 Контракта.

2.3.4. Обеспечить соблюдение сотрудниками Исполнителя во время оказания услуг правил техники безопасности и охраны труда.
2.3.5. По завершению оказания услуг (либо их отдельного этапа) представлять Государственному заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет (либо счет-фактуру (при наличии)), либо универсальный передаточный документ (УПД) с приложением отчетной документации.
2.3.6. Своевременно, по письменному запросу Государственного заказчика, предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

2.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Требовать оплату за оказанные услуги по Контракту.

2.4.2. Требовать уплату пеней согласно пункту 6.2. Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3. Цена Контракта и порядок оплаты

3.1. Цена Контракта составляет ________________ (______________) рублей ________ (_______________) копеек, в том числе НДС ____________ (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается» с указанием ссылки на статью Налогового кодекса Российской Федерации), и включает в себя общую стоимость оказанных Услуг, расходы, связанные с уплатой налогов, сборов, других обязательных и иных платежей, взимаемых 
с Исполнителя в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Оплата Контракта осуществляется за счет средств дополнительного источника бюджетного финансирования. Авансирование по Контракту не предусмотрено.
3.3. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит 
и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.
3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации 
в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Контракта.
3.5. Оплата оказанных услуг осуществляется Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней за расчетный период с момента подписания Государственным заказчиком акта сдачи–приемки оказанных услуг либо универсального передаточного документа (УПД), подтверждающего оказание услуг.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя обязан в течение 
3 (трех) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Исполнителя, несет Исполнитель.

3.7. Обязательства Государственного заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.

3.8. В случае предоставления документов на оплату по Контракту, оформленных 
с ошибками, такие документы возвращаются Исполнителю, и срок оплаты продлевается 
на время устранения ошибок.

     3.9. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу 
или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.
3.10. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий 
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом 44-ФЗ.
4. Сроки и порядок оказания услуг
4.1. Оказание услуг осуществляется в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

4.2. Оказание услуг осуществляется рабочими бригадами, оборудованием 
Исполнителя, по заявкам Государственного заказчика с момента заключения контракта по 30.10.2026 г. включительно. 
4.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг передает подписанный со своей стороны акт сдачи–приемки оказанных услуг (Приложение № 2) для его подписания Государственным заказчиком и отчетную документацию.
4.4. Государственный заказчик при приемке оказанных услуг проверяет соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.5. Услуги по Контракту считаются исполненным с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и универсального передаточного документа (УПД).
4.6. Услуги оказываются Исполнителем по адресу Государственного заказчика:
г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д.7. литер С.
4.7. После оказания услуг (либо их отдельного этапа) Исполнитель передает Государственному заказчику документацию, относящуюся к услуге, в том числе: счет (счет-фактуру (при наличии)), акт об оказании услуг в 2 экземплярах либо универсальный передаточный документ (УПД) в 2 экземплярах; акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 экземплярах, составленный по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту); отчетную документацию по результатам оказания услуг. 

4.8. Моментом исполнения обязательств Исполнителя по оказанию услуг считается дата подписания Государственным заказчиком без замечаний акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5. Порядок проведения экспертизы услуг
5.1. В целях проверки соответствия оказанных Исполнителем Услуг условиям настоящего Контракта Государственным заказчиком проводится экспертиза.

5.2. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами 
или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы Услуг в соответствии с требованиями ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

5.3. Экспертиза Услуг на соответствие требованиям, установленным Контрактом 
и предусмотренной им нормативной и технической документации, в случае приемки Услуг 
с привлечением экспертов проводится уполномоченными представителями Государственного заказчика в течение 5 (пяти) дней со дня предоставления Исполнителем Услуг на экспертизу.

5.4. В случае, если по результатам экспертизы Услуг будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке Услуг, в акте сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 2) могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия Услуг требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке Услуг, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Исполнителем.

5.5. Государственный заказчик вправе осуществить экспертизу всего количества Услуг, предусмотренного Контрактом, на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документации, на условиях настоящего раздела Контракта. 

5.6. При установлении фактов оказания Услуг с нарушением условий настоящего Контракта Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) дней устранить допущенные нарушения в Услуге, несоответствующие условиям настоящего Контракта.

5.7. В случае не устранения нарушений условий настоящего Контракта 
в установленные сроки вправе не принимать такие Услуги, о чем уведомляет Исполнителя любыми видами связи, и указывает в Акте сдачи-приемки оказанных услуг основание отказа от приемки Услуг.

5.8. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия Услуг условиям Контракта, Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6. Ответственность Сторон
(Штрафные санкции рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ 
от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее  - ПП РФ от 30.08.2017 №1042).

6.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. 

6.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, определенном ПП РФ от 30.08.2017 № 1042, в размере __________________,  что составляет 10 % от цены Контракта.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 
не может превышать цену настоящего Контракта.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 
без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные 
о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, 
но не позднее 3 рабочих дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. 
В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение 10 календарных дней с момента прекращения 
форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат 
торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации 
о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства 
и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать 
более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Расторжение и изменение Контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта 
в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено Контрактом.

8.3. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанной Услуге 
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.
8.4. Если Государственный заказчиком проведена экспертиза оказанный Услуг 
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только 
при условии, что по результатам экспертизы оказанный Услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика 
от исполнения Контракта.

8.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение                                      об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока 
с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии 
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

8.7. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, 
что Исполнитель и (или) оказанный Услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказываемым Услугам или представил недостоверную информацию 
о своем соответствии и (или) соответствии оказываемой Услуги таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.
8.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу государственного заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Государственному заказчику указанного уведомления.

8.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя Государственного заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.

8.11. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта 
от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе, путем направления претензий.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой 
на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены 
для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 
20 (двадцати) календарных дней со дня их получения, если Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается 
на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Условия конфиденциальности

10.1. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся 
к предмету Контракта, его условиям, ходу исполнения и полученным результатам 
в течение 5 лет.

10.2. Исполнитель обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего Контракта, и не будет публиковать 
в том или ином виде полученные при оказании Услуг сведения без предварительного согласия Государственного заказчика.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами                          и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту,                                         но не позднее 30.12.2026 г.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) календарных дней с момента произошедших изменений письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.5. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-правовых актов, технических регламентов (норм и правил). Во время оказания Услуг Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда.

11.6. При оказании Услуг Исполнителем должна быть обеспечена безопасность 
для жизни, здоровья сотрудников и услугников, имущества Государственного заказчика 
и окружающей среды, а также безопасность процесса оказания Услуг.

11.7. Исполнитель несет материальную ответственность за нанесение ущерба имуществу Государственного заказчика в процессе оказания Услуг.

11.8. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

· Приложение № 1 – Техническое задание;

· Приложение №2- Лицензия;

· Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
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Приложение № 1

к Государственному контракту

от _______________ № _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение услуг по разработке проектной и рабочей документации
автоматической установки аэрозольного пожаротушения 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 7, литера С
1. Предмет и цель услуг
1.1. Предметом закупки является выполнение комплекса услуг по обследованию, сбору и уточнению исходных данных, разработке проектной и рабочей документации автоматической установки аэрозольного пожаротушения (АУАП) для помещения № 3 производственной части здания литера С по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 7.

1.2. Цель услуг — разработать технически реализуемое и соответствующее действующим требованиям пожарной безопасности решение по защите помещения № 3, используемого Государственного Заказчиком для хранения лакокрасочных материалов (ЛКМ), с применением имеющихся у Государственного Заказчика генераторов огнетушащего аэрозоля СТ-3400(У) при подтверждении возможности и достаточности их применения расчетом.

1.3. Настоящее техническое задание не подтверждает достаточность имеющихся 9 генераторов СТ-3400(У). Исполнитель обязан самостоятельно выполнить расчет АУАП и документально подтвердить требуемое количество генераторов, алгоритм их пуска и возможность безопасного применения в фактических условиях помещения.

2. Сроки оказания услуг
2.1. Оказание услуг осуществляется рабочими бригадами, оборудованием 
Исполнителя, по заявкам Государственного заказчика с момента заключения контракта по 30.10.2026 г. включительно 
2.2. Гарантийный срок качества разработанной документации — 36 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки оказания услуг. В течение гарантийного срока Исполнитель без дополнительной оплаты устраняет выявленные ошибки, противоречия и замечания, относящиеся к разработанной им документации.

3. Место оказания услуг и характеристика объекта

3.1. Объект: производственная часть здания литера С по адресу: г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 7.

3.2. По имеющейся у Государственного Заказчика документации общая площадь производственной части здания составляет 7 596,9 м², переменная этажность — 1–2 этажа, максимальная высота в свету — 6,89 м, чердаки и подвалы отсутствуют.

3.3. Защищаемое помещение — помещение № 3 по плану существующей рабочей документации 1361-256/21-СПС. Площадь помещения по указанному плану — 404,6 м². Назначение помещения — склад лакокрасочных материалов (склад ЛКМ). Назначение помещения является исходным данным Заказчика и дополнительному подтверждению обследованием не подлежит. При обследовании Исполнитель уточняет только геометрические размеры, высоту, объем, конструкцию ограждений, проемы, инженерные системы и иные исходные данные, необходимые для проектирования АУАП.

3.4. Проектировщик не вправе использовать максимальную высоту здания 6,89 м как расчетную высоту помещения № 3 без натурного подтверждения. Расчет выполняется по фактическому защищаемому объему.

3.5. До выполнения окончательного расчета Государственный Заказчик передает Исполнителю сведения о максимально возможной номенклатуре и количестве хранимых ЛКМ, таре, температуре вспышки и иных показателях пожарной опасности, если данные отсутствуют в маркировке/паспортах продукции. Исполнитель формирует перечень недостающих данных и запрашивает их у Заказчика.

4. Исходные данные и оборудование Государственного Заказчика

4.1. В качестве исходных данных использовать:

– существующую рабочую документацию системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1361-256/21-СПС;

– планы здания и помещения № 3;

– результаты натурного обследования защищаемого помещения в части геометрических, конструктивных и инженерных параметров;

– эксплуатационную и техническую документацию на генераторы СТ-3400(У);

– сведения Государственного Заказчика о фактическом режиме эксплуатации помещения и хранимых материалах;

– данные о действующей системе пожарной сигнализации, электроснабжении, вентиляции и технологическом оборудовании.

4.2. Государственный Заказчик предоставляет в качестве давальческого оборудования 9 (девять) генераторов огнетушащего аэрозоля СТ-3400(У) производства ООО «НПО Соболевский завод». Закупка этих 9 генераторов в стоимость настоящих услуг не входит.

	Параметр
	Значение
	Основание
	Примечание

	Наименование
	Генератор огнетушащего аэрозоля СТ-3400(У)
	паспорт/сертификат
	давальческое оборудование

	Обозначение
	ГОА-II-3,4-50-80
	ГОСТ 34635-2020 / сертификат
	тип II

	Технические условия
	ТУ 28.29.22-002-38323993-2024
	паспорт/сертификат
	использовать актуальную редакцию ТД изготовителя

	Масса АОС
	3,4 кг
	структура обозначения по ГОСТ 34635-2020
	на один ГОА

	Огнетушащая способность для модельных очагов класса B
	50 г/м³
	структура обозначения по ГОСТ 34635-2020
	для расчета применять значение, относящееся к фактическим веществам, по ТД

	Время подачи аэрозоля
	80 с
	структура обозначения по ГОСТ 34635-2020
	уточнить по действующему РЭ

	Количество, имеющееся у Заказчика
	9 шт.
	данные Заказчика
	достаточность подлежит расчетному подтверждению

	Сертификат соответствия
	ЕАЭС RU С-RU.НК02.В.00032/25
	реестр сертификатов
	проверить действительность на дату проектирования


4.3. Если расчет или требования безопасности показывают недостаточность 9 генераторов либо невозможность применения СТ-3400(У) в фактических условиях помещения, Исполнитель обязан: (а) выдать отдельное техническое заключение; (б) определить требуемое общее количество и тип оборудования; (в) включить недостающее оборудование в спецификацию как дополнительное к давальческому; (г) не заменять расчет утверждением о достаточности имеющегося количества.

4.4. Дополнительное оборудование, необходимое для реализации АУАП (приборы управления, устройства пуска, оповещатели, блокировки, источники резервного питания, кабели, монтажные элементы, дополнительные ГОА и др.), определяется проектом. Его поставка и монтаж не входят в предмет настоящей закупки на проектирование, если иное прямо не предусмотрено контрактом.

5. Нормативные и технические требования

5.1. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами, действующими на дату выпуска документации, в том числе:

– Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» — в применимой части;

– СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» с действующими изменениями и поправками;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» — в части требований, относящихся к эксплуатации объекта и хранению пожароопасных веществ и материалов;

– ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;

– СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» с действующими изменениями, включая Изменения № 1 и № 2;

– СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» с действующими изменениями;

– СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

– СП 6.13130.2021 в части электроснабжения систем противопожарной защиты;

– СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

– ГОСТ 34635-2020 «Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний»;

– ГОСТ Р 53325-2012 в части технических средств пожарной автоматики;

– ГОСТ 31565-2012 в части требований пожарной безопасности к кабельным изделиям;

– ГОСТ Р 21.101-2026 в части требований к проектной и рабочей документации;

– ПУЭ и иными обязательными нормативными документами в применимой части.

5.2. При расхождении требований настоящего задания с обязательными требованиями законодательства и нормативных документов по пожарной безопасности применяются обязательные требования, действующие и применимые к соответствующему проектному решению. Исполнитель обязан письменно уведомить Государственного Заказчика о выявленных противоречиях до выпуска документации.

5.3. Поскольку объект является действующим и эксплуатируемым, при разуслугке документации учитывать часть 4 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ. Требования действующих нормативных документов должны быть реализованы в части проектируемой АУАП и связанных с ней решений в объеме настоящих услуг. Настоящее техническое задание не предусматривает комплексное приведение всего здания к требованиям нормативных документов, введенных после его ввода в эксплуатацию, за исключением случаев, когда соответствующие мероприятия непосредственно необходимы для нормативной и безопасной услугы проектируемой АУАП.

5.4. Если здание введено в эксплуатацию либо проектная документация на него была направлена на экспертизу до вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ, при определении требований к оснащению существующего объекта АУП, СПС и СОУЭ учитывать постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464. При этом проектируемая АУАП и ее автоматизация должны соответствовать действующим требованиям, применимым к объему проектируемых услуг.

5.5. Помещение № 3 считать складом ЛКМ. Указание иного назначения в документации 1361-256/21-СПС не должно рассматриваться Исполнителем как изменение функционального назначения и не является основанием для повторного подтверждения назначения помещения. Категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности определить расчетом исходя из фактической номенклатуры, количества и свойств, хранимых ЛКМ.

6. Обязательный состав обследования и расчетов

6.1. До разуслугки проектных решений Исполнитель обязан выполнить натурное обследование помещения № 3 с оформлением акта/отчета обследования, фотофиксацией и обмерами. Обследование выполняется для уточнения расчетных, конструктивных и инженерных параметров; назначение помещения как склада ЛКМ обследованием не подтверждается.

6.2. В ходе обследования и сбора исходных данных определить/уточнить:

– фактические длину, ширину, высоту и защищаемый объем помещения;

– площадь и расположение дверных, оконных, вентиляционных, технологических и иных постоянно/временно открытых проемов;

– параметр негерметичности и необходимость мероприятий по герметизации;

– материал и огнестойкость ограждающих конструкций, наличие остекления;

– системы общеобменной и местной вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, дымоудаления и возможность их автоматического отключения/закрытия;

– фактическую номенклатуру ЛКМ, максимальное количество, способ и высоту складирования, тип тары, пожарную нагрузку, температуру вспышки и иные показатели пожарной опасности;

– категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрыво-/пожароопасных зон;

– наличие людей, режим их пребывания и расчетное время эвакуации;

– действующие системы АПС, СОУЭ, электроснабжения, заземления и технологические блокировки;

– условия размещения ГОА, исключающие опасное тепловое воздействие на людей, ЛКМ, тару, оборудование и строительные конструкции.

6.3. Расчет АУАП выполнить по разделу 11 и приложению К СП 485.1311500.2020 в действующей редакции. Расчет должен содержать как минимум: определение требуемой суммарной массы АОС; расчет необходимого количества ГОА; проверку интенсивности подачи; определение количества групп и алгоритма запуска; учет негерметичности; проверку избыточного давления и температуры; определение эксплуатационного запаса ГОА.

7. Требования к проектным решениям АУАП

7.1. АУАП должна проектироваться для объемного тушения пожаров, относящихся к области применения аэрозольного пожаротушения по СП 485.1311500.2020. Для фактически хранимых ЛКМ проектировщик обязан подтвердить соответствие класса пожара и нормативной огнетушащей способности выбранных ГОА.

7.2. Если по результатам категорирования помещение относится к категории А или Б либо содержит взрывоопасные зоны, применение конкретной модификации СТ-3400(У) допускается только при наличии предусмотренных нормативами подтверждений взрывозащищенности/безопасности и документов, подтверждающих исключение воспламенения взрывоопасной смеси при срабатывании ГОА. Отсутствие таких подтверждений должно быть оформлено как основание невозможности применения имеющихся ГОА в соответствующей зоне.

7.3. Установка должна иметь автоматический и дистанционный пуск. Местный пуск ГОА не предусматривать, если иное не будет прямо допущено обязательными нормами на дату проектирования.

7.4. Предусмотреть задержку выпуска огнетушащего аэрозоля на время, необходимое для эвакуации людей, отключения вентиляции и технологического оборудования и закрытия клапанов/заслонок, но не менее минимального времени, установленного действующей редакцией СП 485.1311500.2020.

7.5. Предусмотреть блокировку автоматического пуска при открывании дверей в защищаемое помещение с индикацией блокированного состояния, а также световую и звуковую сигнализацию о пуске/состоянии установки внутри помещения и у входов.

7.6. Размещение ГОА выполнять с учетом опасных температурных зон, установленных технической документацией изготовителя. Проектом исключить воздействие опасных температурных зон на персонал, хранимые ЛКМ и тару, горючие материалы и оборудование. При необходимости предусмотреть негорючие экраны/ограждения только при наличии технического обоснования их применения.

7.7. Количество и размещение ГОА должны обеспечивать требуемую огнетушащую способность во всем расчетном объеме. При необходимости предусматривать размещение ярусами с учетом фактической высоты помещения и требований СП 485.1311500.2020.

7.8. Предусмотреть мероприятия по предотвращению самооткрывания дверей от избыточного давления и проверить допустимость давления для остекления, ограждающих конструкций и оборудования.

7.9. Помещение, защищаемое АУАП, должно эксплуатироваться без постоянного пребывания людей в соответствии с действующей редакцией СП 485.1311500.2020. Проектом предусмотреть необходимые указатели, световую/звуковую сигнализацию и меры, исключающие несанкционированный доступ посетителей, если это требуется нормами.

7.10. Пусковые цепи ГОА, кабельные линии, электропитание, резервирование и заземление выполнить в соответствии с СП 485.1311500.2020, СП 6.13130.2021, ГОСТ 31565-2012, ПУЭ и технической документацией изготовителей примененного оборудования.

8. Интеграция с существующими системами пожарной автоматики

8.1. На объекте действует адресная система пожарной сигнализации производства ТД «Рубеж». Существующие системы здания объединены по сети R3-Link с приемно-контрольным оборудованием «R3-Рубеж-2ОП» Link (сетевой), установленным в здании пожарного депо.

8.2. Проектом предусмотреть взаимодействие АУАП с существующей СПС/СОУЭ и передачу необходимых сигналов состояния, «Пожар», «Пуск», «Неисправность», «Автоматика отключена/заблокирована» и иных требуемых сигналов на действующий пункт контроля.

8.3. Оборудование управления АУАП должно быть технически совместимо с действующей системой либо интегрироваться через сертифицированные интерфейсы/модули. Проектировщик обязан проверить совместимость по актуальной технической документации, а не ограничиваться совпадением торговой марки.

8.4. Проектом предусмотреть необходимые команды на отключение/блокировку инженерных и технологических систем, включая вентиляцию, местные отсосы, воздушное отопление, кондиционирование и иное оборудование, способное снизить эффективность тушения или создать опасность.

9. Состав разрабатываемой документации

9.1. В состав результата услуг должны входить как минимум:

– пояснительная записка с описанием исходных данных и принятых решений;

– акт/отчет обследования помещения № 3 с фотофиксацией;

– расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (при отсутствии актуального расчета у Государственного Заказчика);

– расчет пожарной нагрузки и классификация пожара для фактически хранимых материалов;

– расчет автоматической установки аэрозольного пожаротушения по приложению К СП 485.1311500.2020;

– расчет/обоснование времени задержки пуска и эвакуации;

– план размещения ГОА, приборов управления, оповещателей, кнопок/устройств дистанционного пуска, кабельных трасс и элементов блокировок;

– структурная схема АУАП и схема взаимодействия с существующей СПС/СОУЭ «Рубеж»;

– схемы электрических соединений и подключения;

– алгоритм работы АУАП по всем основным режимам;

– кабельный журнал;

– спецификация оборудования, изделий и материалов с выделением давальческого оборудования Государственного Заказчика отдельной позицией;

– перечень дополнительных ГОА и оборудования, если они необходимы по расчету;

– задания смежным разделам (электроснабжение, вентиляция, строительные конструкции и др.) при необходимости;

– ведомость объемов услуг для последующей закупки монтажа;

– локальный сметный расчет на монтажные услуги — если его разработка предусмотрена контрактом.

9.2. На планах должны быть указаны координаты/привязки оборудования, высотные отметки, направление выпуска аэрозоля, опасные температурные зоны, защищаемый объем, места установки табличек и оповещателей, трассы кабелей, места проходок и блокируемые инженерные системы.

9.3. В спецификации девять СТ-3400(У), передаваемых Государственным Заказчиком, выделить отдельным разделом «Давальческое оборудование Государственного Заказчика — поставке по настоящему проекту не подлежит».

10. Требования к выдаче документации

10.1. Документацию выполнить на русском языке, в объеме и качестве, достаточных для проведения отдельной закупки монтажных и пусконаладочных услуг без повторного проектирования основных решений.

10.2. Передать Государственному Заказчику комплект документации в PDF и редактируемых исходных форматах (DWG/DXF для чертежей либо иной согласованный формат, DOCX/XLSX для текстовых и расчетных материалов). Количество бумажных экземпляров определить контрактом.

10.3. Все применяемое оборудование должно иметь документы об оценке соответствия, обязательные для его применения на территории Российской Федерации/ЕАЭС на дату проектирования.

10.4. Исполнитель обязан без дополнительной оплаты устранить замечания Государственного Заказчика к разработанной документации и внести связанные с ними корректировки в пределах исходного задания.

11. Требования к Исполнителю

11.1. Услуги по подготовке проектной и рабочей документации должны выполняться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим предусмотренное законодательством право на выполнение таких услуг, в том числе членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования в случаях и объеме, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

11.2. Разработка документации должна обеспечиваться специалистами соответствующей квалификации. Проектные решения по системам противопожарной защиты должны выполняться специалистами, отвечающими установленным законодательством квалификационным требованиям.

11.3. При выполнении обследования и иных услуг на территории объекта Исполнитель обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика. До выхода на объект предоставить списки сотрудников и иные сведения, необходимые для оформления допуска, в объеме, установленном Государственным Заказчиком.

12. Особые условия и критерии приемки

12.1. Здание и помещение № 3 являются действующими и эксплуатируемыми. Обследование выполнять без прекращения эксплуатации здания и с минимальным вмешательством в услугу помещения. Проектные решения должны предусматривать возможность последующего монтажа и пусконаладочных услуг с минимально необходимыми технологическими перерывами. Остановка работы помещения или отдельных инженерных систем допускается только в объеме и на время, предварительно согласованные Государственным Заказчиком.

12.2. Любые отключения действующих систем пожарной автоматики, электроснабжения, вентиляции или иных инженерных систем во время обследования допускаются только по предварительному письменному согласованию с Государственным Заказчиком.

12.3. Документация считается соответствующей заданию только при наличии расчетного подтверждения возможности применения выбранной схемы АУАП. Сам факт наличия у Государственного Заказчика 9 ГОА СТ-3400(У) не является основанием для принятия количества 9 шт. в качестве расчетного.

12.4. При невозможности применения СТ-3400(У) из-за категории помещения, класса зоны, пожарной нагрузки, температурных зон, негерметичности, недостаточного количества ГОА либо иных нормативных ограничений Исполнитель обязан оформить технически обоснованный вывод и предложить нормативно допустимое решение для дальнейшего решения Государственным Заказчиком.

12.5. Приемка результата выполняется после проверки комплектности, соответствия расчетов исходным данным, отсутствия внутренних противоречий между расчетами, чертежами, спецификациями и алгоритмом работы системы.

13. Справочная проверка исходного количества ГОА (не заменяет проектный расчет)

13.1. По структуре обозначения ГОА-II-3,4-50-80 один СТ-3400(У) содержит 3,4 кг АОС, а показатель 50 соответствует огнетушащей способности для модельных очагов класса B — 50 г/м³. Девять генераторов содержат суммарно 30,6 кг АОС.

13.2. Простое отношение 30,6 кг / 0,05 кг/м³ дает 612 м³ условного объема до учета коэффициентов, негерметичности, фактических веществ, интенсивности подачи и иных факторов обязательной методики СП 485.1311500.2020. При площади помещения 404,6 м² такой объем соответствует средней высоте около 1,51 м. Поэтому достаточность девяти ГОА заранее не подтверждается и должна быть проверена расчетом по фактической высоте и условиям помещения.

13.3. Настоящий справочный расчет включен исключительно для исключения ошибки закупки, при которой имеющееся количество оборудования автоматически принимается проектным количеством без нормативного расчета.

	Государственный заказчик:

Начальник ФКУ ИК-6 ГУФСИН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области


                                _____________________/В.Ю.Григоряк /   
	                   Исполнитель:    

______________/ ______________/

           


Приложение № 2

к Государственному контракту

ЛИЦЕНЗИЯ

Приложение № 3
к Государственному контракту

от ____________ № ______

                                                                                                     (ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по состоянию на 20___ год

Исполнитель _________________ в лице __________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, 
и Государственный заказчик _____________________  в лице ______________________ действующего  на  основании  _______________________,  
с  другой  стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

 В соответствии с Контрактом от ____________________ г. № _______________________  Исполнитель выполнил обязанности по оказанию услуг

	Наименование государственного заказчика
	Наименование Услуги


	Описание услуги



	ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
	разуслугка проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) 
	разуслугка проектной документации автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре


    Соблюдение условий Контракта на оказания услуг _____________.    Итого оказано услуг на общую сумму _______________________________, в том числе НДС /НДС не облагается.    

    К настоящему Акту прилагаются подтверждающие документы:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

    Стороны друг к другу претензий не имеют/имеют: ____________________________________________________________________.

Проведена экспертиза силами Государственного заказчика (с привлечением эксперта, экспертных организаций)) в соответствии 
со статьей 94 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». ***

Представленные документы подтверждают соответствие оказанных услуг установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

По качеству, количеству оказанных услуг Государственный заказчик претензий не имеет.

Настоящий Акт составлен и подписан Исполнителем и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах:
1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр – Исполнителю. 

	Приемочная комиссия**:


	
	

	1. должность _____________   _____ (_____________________)                                                                                      

                              подпись                        расшифровка подписи

2. должность ____________________ (_____________________)                                                                                      

                             подпись                           расшифровка подписи

3. должность ____________________ (_____________________)                                                                                      

                             подпись                           расшифровка подписи

4. должность ____________________ (_____________________)                                                                                      

                             подпись                           расшифровка подписи                                                                                      5. должность  ___________________ (_____________________)                                                                                      

                             подпись                           расшифровка подписи


	
	

	«_______» ______________ 20___ г.
	
	


* - документ печатается с двух сторон листа

** - приемочная комиссия не менее 5-ти человек (ч. 6 ст. 94 44-ФЗ)

*** -  подписание настоящего акта приемки-передачи оказанных услуг подтверждает, что проведена экспертиза силами Государственного заказчика (с привлечением эксперта, экспертных организаций), торговый знак оказанных Услуг, основные характеристики Услуг по спецификации, комплектация Услуг,  цвет, размер, материал и т.д. (что существенно для данного вида) - соответствуют требованиям Государственного заказчика, указанным в Контракте. представленные сопроводительные документы соответствуют требованиям законодательства к данному виду услуг и соответствуют условиям Контракта.

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

	             От Государственного заказчика

          ________________/__________________/
	                                    От Исполнителя

                ________________/__________________/


