ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Перечень товаров, объем их поставки и характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики товара 
	ОКПД 2
	Кол-во (ед. изм.)

	1.
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ (Болид)
Количество подключаемых устройств:адресные, до 127 шт.; 
Диапазон рабочих температур: -30 °С ... 50 °С
	26.30.50.110
	1 шт.

	2.
	Блок контрольно-пусковой
	С2000-КПБ (Болид)
Напряжение источника питания - от 10,2 до 28,4 В постоянного тока; 
Количество выходов - 6; 
Степень защиты IP40; 
Климатическое исполнение О3; 
Диапазон рабочих температур: -30 °С ... 55 °С
	26.30.50.110
	1 шт. 

	3.
	Блок разветвительно-изолирующий
	БРИЗ (Болид)
Напряжение источника питания (ДПЛС) от 6 до 12 В; Пороговое напряжение срабатывания от 2,9 до 3,4 В; Количество БРИЗ в ДПЛС до 127; 
Степень защиты оболочки IP20; 
Климатическое исполнение ОЗ; 
Диапазон рабочих температур от минус 30 до + 55 °С
	26.30.50.110
	3 шт.

	4.
	Блок индикации
	С2000-БКИ (Болид) 
Количество разделов (направлений пожаротушения) - 60 Степень защиты IР20 
Климатическое исполнение ОЗ 
Рабочий диапазон температур минус 30 … +50 °C
	26.30.50.110
	1 шт.

	5.
	Резервированный источник питания
	РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) (Болид) 
Основной источник питания – сеть переменного тока 50/60 Гц 150…253 В; 
Резервный источник питания – 12 В, ёмкость 17А∙ч – 1 шт.; Степень защиты IP30;
Климатическое исполнение О3; 
Время полного заряда разряженной батареи, не более 48 ч., максимальный ток заряда - 1,2 А; 
Класс защиты от поражения электрическим током - I.
	26.30.50.110
	1 шт.

	6.
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИПР 513-3АМ 
Степень защиты IP40 
Климатическое исполнение ОЗ 
Диапазон рабочих температур от минус 30 до + 55 °С
	26.30.50.110
	7 шт.

	7.
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	С2000М (Болид)
Количество приборов, подключаемых к пульту, – не более 127.
Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом, – 2048
Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом, – 256.
Количество разделов (зон) – до 511, групп разделов – до 128. Количество паролей и ключей пользователей – до 2047. 
Размер журнала событий – 32000.
Длина линии связи с приборами – не более 3000 м.
Длина линии связи RS-232 – не более 20 м.
Индикатор – жидкокристаллический с жёлто-зелёной подсветкой, 2 строки по 16 символов;
Диапазон напряжений питания (от резервированного источника питания постоянного тока) – от 10,2 до 28,4 В
Средний ток потребления в дежурном режиме: 60 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В.
Максимальный ток потребления в тревожном режиме: не более 120 мА при напряжении питания 12 В или 65 мА при напряжении питания 24 В.
Степень защиты оболочки – IP30
	26.30.50.110
	1 шт.

	8.
	Оповещатель пожарный комбинированный, светозвуковой, адресный
	С2000-БОС (Болид)
Время технической готовности БОС к работе - не более 15 с; 
Количество изоляторов короткого замыкания - 1 шт.; 
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м вдоль центральной оси - не менее 85 дБ; 
Степень защиты оболочки - IP41; 
Климатическое исполнение - ОЗ; 
Диапазон рабочих температур - от минус 20 до + 55 °С
	26.30.50.110
	13 шт.



2. Требования к качеству товара
2.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждается при осуществлении поставки документами качества (сертификат соответствия и т.п.). 
Поставляемый товар должен быть новым, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.
2.2. Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее 18 месяцев 
с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара, но не менее срока действия гарантии производителя данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.
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