ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Перечень товаров, объем их поставки и характеристики:

| № п/п | Наименование | Характеристики товара | ОКПД 2 | Кол-во (ед. изм.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ (Болид) Количество подключаемых устройств:адресные, до 127 шт.; Диапазон рабочих температур: -30 °С ... 50 °С | 26.30.50.110 | 1 шт. |
| 2. | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ (Болид) Напряжение источника питания - от 10,2 до 28,4 В постоянного тока; Количество выходов - 6; Степень защиты IP40; Климатическое исполнение О3; Диапазон рабочих температур: -30 °С ... 55 °С | 26.30.50.110 | 1 шт. |
| 3. | Блок разветвительно-изолирующий | БРИЗ (Болид) Напряжение источника питания (ДПЛС) от 6 до 12 В; Пороговое напряжение срабатывания от 2,9 до 3,4 В; Количество БРИЗ в ДПЛС до 127; Степень защиты оболочки IP20; Климатическое исполнение ОЗ; Диапазон рабочих температур от минус 30 до + 55 °С | 26.30.50.110 | 3 шт. |
| 4. | Блок индикации | С2000-БКИ (Болид) Количество разделов (направлений пожаротушения) - 60 Степень защиты IР20 Климатическое исполнение ОЗ Рабочий диапазон температур минус 30 … +50 °C | 26.30.50.110 | 1 шт. |
| 5. | Резервированный источник питания | РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) (Болид) Основной источник питания – сеть переменного тока 50/60 Гц 150…253 В; Резервный источник питания – 12 В, ёмкость 17А∙ч – 1 шт.; Степень защиты IP30; Климатическое исполнение О3; Время полного заряда разряженной батареи, не более 48 ч., максимальный ток заряда - 1,2 А; Класс защиты от поражения электрическим током - I. | 26.30.50.110 | 1 шт. |
| 6. | Извещатель пожарный ручной адресный | ИПР 513-3АМ Степень защиты IP40 Климатическое исполнение ОЗ Диапазон рабочих температур от минус 30 до + 55 °С | 26.30.50.110 | 7 шт. |
| 7. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М (Болид) Количество приборов, подключаемых к пульту, – не более 127. Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом, – 2048 Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом, – 256. Количество разделов (зон) – до 511, групп разделов – до 128. Количество паролей и ключей пользователей – до 2047. Размер журнала событий – 32000. Длина линии связи с приборами – не более 3000 м. Длина линии связи RS-232 – не более 20 м. Индикатор – жидкокристаллический с жёлто-зелёной подсветкой, 2 строки по 16 символов; Диапазон напряжений питания (от резервированного источника питания постоянного тока) – от 10,2 до 28,4 В Средний ток потребления в дежурном режиме: 60 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В. Максимальный ток потребления в тревожном режиме: не более 120 мА при напряжении питания 12 В или 65 мА при напряжении питания 24 В. Степень защиты оболочки – IP30 | 26.30.50.110 | 1 шт. |
| 8. | Оповещатель пожарный комбинированный, светозвуковой, адресный | С2000-БОС (Болид) Время технической готовности БОС к работе - не более 15 с; Количество изоляторов короткого замыкания - 1 шт.; Уровень звукового давления на расстоянии 1 м вдоль центральной оси - не менее 85 дБ; Степень защиты оболочки - IP41; Климатическое исполнение - ОЗ; Диапазон рабочих температур - от минус 20 до + 55 °С | 26.30.50.110 | 13 шт. |

2. Требования к качеству товара

2.1. Качество товара должно соответствовать требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждается при осуществлении поставки документами качества (сертификат соответствия и т.п.).

Поставляемый товар должен быть новым, не бывший в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не подвергавшийся ремонту (модернизации или восстановлению), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением.

2.2. Гарантийный срок Поставщика на товар должен составлять не менее 18 месяцев 
с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара, но не менее срока действия гарантии производителя данного Товара. Гарантия предоставляется вместе с Товаром.