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Приложение №1 
Техническое задание
1. Предмет закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту системы кондиционирования воздуха «чиллер-фанкойл» для нужд УФНС России по Астраханской области» (далее – систем или оборудование, ТО, Услуги).
2. Цель закупки - обеспечение исправного состояния систем, в том числе предупреждение их преждевременного износа (выхода из строя) и надежного функционирования, в течение всего периода эксплуатации в период действия контракта в соответствии с техническими параметрами, установленными изготовителем данных систем и требуемыми параметрами среды в помещениях, для которых установлены эти системы.
3. Виды оказываемых услуг: 
Техническое обслуживание (далее – ТО) – совокупность всех технических и организационных действий, направленных на поддержание или возвращение в работоспособное состояние чиллера, градирни, гидромодуля, фанкойлов.
Нерегламентированный ремонт[footnoteRef:1] (далее – НР) – ремонт, при котором кроме предусмотренных регламентом операций, установленных в документации, выполняются дополнительные ремонтные работы, необходимые для восстановления работоспособности чиллера, градирни, гидромодуля, фанкойлов и др. составных системы «чиллер-фанкойл, неисправность которых обнаруживается только при разборке.  [1:  Не вошедшие в данный объект закупки запасные части, необходимые для ремонта системы, выявленные при диагностике вышедшего из стоя оборудования при его эксплуатации, приобретается Заказчиком отдельной закупкой.
] 

4. Государственный заказчик (далее - заказчик): 

	№ п/п
	Наименование получателя услуг
	Адрес местонахождения оказания услуг
	Кол-во оборудования, подлежащего ТО, в т.ч.

	
	
	
	Система чиллер

	1
	УФНС России по Астраханской области
	г. Астрахань, Набережная Приволжского затона, строение 35 корпус 1
	3



[bookmark: _GoBack]
5. Срок оказания Услуг: 
	Наименование оборудования
	Регламентные сроки

	
	Не позднее  10.11.2026 
(при температуре наружного воздуха +10 °С)

	
Чиллер в комплекте:
EMASC-220 (1 установка)
EMASC-440. V2 (2 установки)

	ТО, НР
(консервация)



6. Срок действия Контракта: с даты подписания Контракта по 31.12.2026.
7. Перечень оборудования Заказчика: согласно Приложению № 1 к Техническому заданию.
8. Регламент технического обслуживания системы чиллер-фанкойл: согласно Приложению № 2 к Техническому заданию.
9. Перечень услуг по техническому обслуживанию систем: согласно Приложению № 2 к Техническому заданию. Все запасные части, используемые Исполнителем, должны быть совместимы с определенным оборудованием.
11. Требования к результатам оказанных услуг.
11.1. Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услугам.
11.2. Техническое обслуживание должно проводиться комплексно, в соответствии с эксплуатационной документацией на установленные системы и оборудование.
11.3. Исполнитель несет все расходы, связанные с оказанием услуг (стоимость услуг, ремонта оборудования, стоимость запасных частей, транспортные расходы и услуги спецтехники, расходы на материалы (в т.ч. фильтры, хладагенты и т.д.) и других обязательных платежей связанных с оказанием услуг.)
11.4. Оказание Услуг представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию систем получателя Услуг в рабочем состоянии, соответствующим требованиям технической документации и рекомендациями по эксплуатации.
11.5. Периодичность, объем, виды и технология выполнения операций технического обслуживания конкретных средств систем, определяются Исполнителем на основании эксплуатационной документации, руководящими документами по техническому обслуживанию и настоящим Техническим заданием.
11.6. ТО и НР системы кондиционирования Исполнитель проводит в присутствии представителя Заказчика. 
11.7. При проведении ТО системы и при обнаружении неработоспособности системы «чиллер-фанкойл», Исполнитель составляет «Акт обследования (диагностики) оборудования, подлежащего ремонту, в котором указывает все выявленные дефекты, а также все необходимые запасные части, расходные материалы, перечень услуг, необходимых для восстановления работоспособности оборудования. 
В случае невозможности осуществления ремонта оборудования Исполнитель составляет «Акт обследования (диагностики) оборудования, не подлежащего ремонту» с заключением о целесообразности ремонта и передает его Заказчику.
11.8. В случаях выхода из строя (остановке, поломке, аварийной ситуации и т.д.) системы кондиционирования) Заказчик, для получения услуг, подает заявку Исполнителю в любой форме письменно (по эл. почте) или устно (по телефону). Исполнитель принимает меры для выявления неисправности (поломки):
- в отношении системы чиллера (со всеми его составляющими) – в течении 72 часов с момента обращения Заказчика. По результатам обследования (диагностики) системы Исполнитель составляет Акты, поименованные в пункте 11.7. настоящего Технического задания.
11.9. Не вошедшие в данный объект закупки запасные части, необходимые для ремонта системы, выявленные при диагностике вышедшего из стоя оборудования при его эксплуатации, приобретается Заказчиком отдельной закупкой.
11.10. Все проведенные ТО, НР системы кондиционирования Исполнитель записывает в «Журнал учета ТО и ремонта системы «чиллер-фанкойл».
11.11. Для технического обслуживания и ремонта привлекается квалифицированный и обученный персонал с группой допуска по электробезопасности.
11.12. Запасные части и расходные материалы, используемые при оказании услуг, должны быть новыми, произведенными официальными производителями, совместимыми с указанным оборудованием. Использование восстановленных или бывших в эксплуатации запасных частей не допускается, за исключением случаев предоставления таких запасных частей Заказчиком. Все функциональные характеристики расходных материалов используемых в ходе оказания услуг должны соответствовать действующим ГОСТам и Техническим условиям, рекомендованным заводами-изготовителями системы (чиллера, градирни, гидромодуля, фанкойлов и др.составных системы).
11.13. Исполнитель своими силами и за свой счет производит утилизацию не пригодных для ремонта, замененных, и вышедших из строя деталей и других эксплуатационных материалов.
11.14. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым стандартами качества такого рода услугам, государственным стандартам и иным нормам, правилам и документам, установленным в Российской Федерации.
11.15. Технология и методы оказания услуг - в соответствии с действующими нормами и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.16. Услуги оказываются только в отведенной зоне оказания услуг. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях снижения уровня шума, запылённости и загрязнения воздуха. 
12.Требования к функциональным, эксплуатационным и качественным характеристикам. Требования безопасности
12.1. Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Исполнитель до начала оказания Услуг обязан предоставить Заказчику:
-приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за оказание услуг и соблюдение требований по пожарной и электробезопасности с указанием контактного телефона;
-список работников, с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), копию паспортных данных (номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации, дата рождения) с целью осуществления в установленном порядке проверки и оформления соответствующего допуска работника на территорию получателя Услуг; 
-список автотранспорта для проезда на территорию Заказчика (получателя Услуг).
12.3. Техническое обслуживание и ремонт систем должно выполняться в соответствии с действующими нормативными документами, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.
12.4. К выполнению услуг  привлекается  персонал, аттестованный  и обученный для обслуживания системы «чиллер-фанкойл»,  имеющий допуски для работы с электроустановками и для работы на высоте. Специалисты Исполнителя должны быть экипированными спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, оснащены необходимыми инструментами, оборудованием и принадлежностями, а также запасом расходных материалов.
12.5. Исполнитель при оказании услуг должен использовать парогенератор и/или дезинфицирующие средства для очистки от пыли и грязи воздушных фильтров, теплообменников и корпусов.
12.6. Приемка оказанных услуг получателем услуг осуществляется по акту оказанных Услуг , который подписывается представителями Получателя услуг и Заказчика. 
12.7. Оборудование и контрольно-измерительные приборы используемые при оказании услуг, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия (при необходимости), технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество.
12.8. При оказании услуг Исполнителем обеспечивается ведение учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию.  
12.9. Исполнитель проводит консультирование персонала Заказчика по эксплуатации систем кондиционирования воздуха (чиллер, фанкойлы) объекта (характеристики и принцип действия приборов и оборудования, пуск систем в ручном режиме, порядок контроля работоспособности систем, техника безопасности при срабатывании систем, порядок вызова пожарной охраны).
12.10. Исполнитель должен обеспечить осуществление экологических мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", а также предписаниями надзорных органов.
12.11. Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить безопасность оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, принимать все обходимые меры по обеспечению недопустимости повреждения имущества Заказчика, имущества физических и юридических лиц.
12.12. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц, имуществу Заказчика, имуществу физических и юридический лиц, расположенных на территории Заказчика, вызванный неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Исполнителем и/или третьими лицами (соисполнителями) в период фактического оказания услуг на территории Заказчика. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье сотрудников Исполнителя и третьих лиц (соисполнителей).
13. Гарантийные требования.
На оказанные услуги, установленные или отремонтированные детали, узлы и агрегаты предоставляются гарантийные обязательства. 
Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг, под гарантийными обязательствами следует понимать восстановление работоспособности детали, узла или агрегата, при выходе его из строя в гарантийный период по причинам, не связанным с нарушением правил эксплуатации. 
Гарантийные обязательства на установленные (отремонтированные или восстановленные) детали, узлы и агрегаты и оказанные услуги должны обеспечивать безотказную работу подвергшихся текущему ремонту или техническому обслуживанию чиллера, фанкойлов и др.частей системы в течение 12 месяцев.
Во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности должны устраняться в течении 5 рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика о наступившем гарантийном случае.
Гарантийное обслуживание обеспечивается без дополнительных расходов со стороны Заказчика. 
Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг за каждое проведенное ТО.
14. Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
	- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
	- ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
- ГОСТ 30434-96 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Нормы и методы контроля виброустойчивости и вибропрочности»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.2.233-2012 (ISO 5149:1993) «Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности";
- ГОСТ 30494-2011. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ Р 50938-2013 «Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия»;
- Стандарт ОСТ 37.001.031-72 «Затяжка резьбовых соединений. Классы соединений, ряды крутящих моментов и технические требования»;
- СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями № 1,2)»;
- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением № 1)»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (С Изменениями № 1-4)»;
- СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»;
- приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;
- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое)»;
- Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха».
15.Порядок приемки оказанных услуг: 
По факту оказанных услуг Исполнитель подписывает с Получателями акты оказанных услуг.
На основании актов, подписанными Получателями услуг и Исполнителем, Исполнителем формируется Сводный оказанных услуг (электронный документ о приемке).
Формирование электронного документа о приемке услуг/мотивированном отказе от приемки услуг осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок (далее- ЕИС) с приложением сканированных актов оказанных услуг, подписанных Получателем услуг и Исполнителем по конкретному территориальному органу. 
Для осуществления электронного документооборота в ЕИС при формировании и подписании Сводного акта об оказании услуг в процессе исполнения контракта предусмотрены следующие условия:
- оформление и обмен документами об оказании услуг в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью в ЕИС;
- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) оказание услуг, универсального передаточного документа, в том числе корректировочных документов к ним; 
- сформированный электронный документ о приемке услуг считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в ЕИС.
Сводный акт подписывается в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предоставления Исполнителем Заказчику данного акта. 
Документ об оказании услуг в рамках исполнения контракта, сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный усиленными электронными подписями по правилам Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями. Цена услуг должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуг, в том числе стоимость услуг, стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых при оказании услуг, транспортные затраты, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей.



