Приложение № 2 к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания системы чиллер-фанкойл

- Наименование, периодичность и объем оказываемых Услуг по техническому обслуживанию системы:

| Наименование и объем оказываемых Услуг по техническому обслуживанию системы | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Техническое обслуживание системы кондиционирования EMASC-220- 1 шт., и EMASC-440. V2 - 2шт.) (перечень-Приложение № 1 к ТЗ) |  |
| ТО (в т.ч. консервация системы кондиционирования) - Проверка на отсутствие механических повреждений и очистка: визуальный контроль состояния чиллеров, внутренняя очистка блоков управления (при необходимости), проверка функционирования вспомогательного оборудования (насосы, реле протока, клапаны, манометры, термометры) - Устройства автоматического регулирования и защиты: контроль наличия аварийных сообщений на работающих установках. Затяжка соединений цепей управления, контроль работы элементов системы управления, согласно индикации светодиодов на платах и соответствующей информации на дисплеях. Осмотр и проверка состояния защитных устройств системы. Испытание всех исполнительных механизмов холодильной установки в тестовом режиме (при наличии программных функций). Проверка работы дополнительно установленных устройств (управление гидромодулем, системой регулирования давления конденсации и т.д.). Установка всех настраиваемых параметров на значения, соответствующие наиболее экономному и безопасному режиму работы. - Контроль режимов работы: рабочая температура, рабочие токи, посторонние шумы, насосов, вентиляторов, компрессора. Контроль работы терморегулирующих вентилей, соленоидных клапанов, датчиков температуры и давления, реле протока, датчиков аварийных состояний, перегрева, запись результатов в журнал - Контур хладагента: визуальный контроль отсутствия признаков утечки хладагента (при необходимости с использованием течеискателя). Проверка исправности и работы компрессоров. Проверка состояния масляного фильтра. Замеры температуры в контрольных точках. Проверка состояния фильтра осушителя. Контроль уровня масла. - Электродвигатели и силовое оборудование: проверка затяжек соединений электропитания; Осмотр защитных устройств силовой электрической цепи. Проверка работы всех механических элементов устройств силовой цепи. - Консервация чиллеров: удаление теплоносителя (вода) из контура теплообменника, с последующим переключением системы к центральной городской магистрали на зимний сезон. Контроль сброса воздуха из системы в верхних точках и балансировка гидравлической системы до необходимых параметров. | ТО холодильной установки (консервация): не позднее 10.11.2026 (при температуре наружного воздуха +10°С) |

Требования к качественным характеристикам

| № |  | Наименование работ | Методы проведения работ, инструменты, средства, запасные части и другие необходимые материалы для выполнения работ | Требуемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Внешний осмотр | Визуальный осмотр, стремянка, зеркала, камеры, эндоскопы | Отсутствие механических повреждений, загрязнений на теплообменниках, следов протечек. Если обнаружена утечка на водохладителе или загрязнен теплообменник, дальнейшие работы не проводятся до устранения недостатков. |
| 2 |  | Осмотр и проверка затяжки резьбовых соединений | Гайковерты (гидравлические/пневматические), динамометрические ключи, мультипликаторы крутящего момента (ручные/пневматические/электрические) и др. | Проверить все резьбовые соединения и подтянуть их (включая фреоновый контур – подтяжка гаек, соединений труб с компрессорами, трубопроводами, особенно, на которых есть вибрация) |
| 3 |  | Осмотр трубопроводов теплоносителя и теплоизоляции. | Визуальный осмотр | Заржавевшие части трубопроводов должны быть очищены и покрашены. На теплоизоляции (изоляционной оболочке) и трубопроводе должны отсутствовать повреждения. При отсутствии теплоизоляции - восстановить |
| 4 |  | Проверка качества охлаждающей смеси | 1.Визуальный осмотр. При наличии загрязнений в смеси – метод обработки в соответствии с видом охлаждающей смеси | Отсутствие загрязнений, отложений, осадков |
| 5 |  | Проверка теплообменника - конденсатора на предмет загрязнения и последующая его отчистка | 1. Визуальный осмотр 2. Анемометры (внесенные в гос. реестр с отметкой о поверке не позднее одного года) 3. Компрессор/пылесос/ холодная вода/ сжатый воздух 4. Специальные химические средства отчистки конденсаторов (соответствующие гигиеническим нормам) | Отсутствие на конденсаторе загрязнений |
| 6 |  | Ревизия контура хладагента. Выявление и устранение утечек хладона из холодильной установки, перезаправка хладагентом (при необходимости) | 1. Манометрические коллекторы (с отметкой о поверке не позднее одного года) 2. Течеискатели, способные определить утечку хладагента. 3. Инструмент для пайки соединений 4. Вакуумметры (с отметкой о поверке не позднее одного года) 5. Инструмент для заправки хладагента. 6. Хладагент в необходимом количестве (с долей влажности не более 0,001%) | Герметичность контура. Отсутствие утечек хладагента, кол-во хладагента должно соответствовать норме заправки производителя оборудования |
|  |  | Контроль уровня масла и проверка его на кислотность | 1. Визуальный осмотр 2. Набор кислотных тестов для проверки масла. | Уровень масла должен соответствовать техническим нормам, указанным производителем оборудования, тест кислотности масла - отрицательный |
|  |  | Проверка давления масла | Манометр | Давление должно соответствовать техническим параметрам, указанным в технической документации |
|  |  | Измерение давления конденсации и давления всасывания холодильной установки | Манометрические (с отметкой о поверке не позднее одного года) | Давление всасывания и конденсации должно соответствовать техническим параметрам указанным производителем оборудования |
|  |  | Тестирование рабочего контура оборудования на влажность фреона (при необходимости замена фильтров-осушителей) | 1. Визуальный осмотр (с помощью индикаторов влажности) 2. Фильтры - осушители (соответствующие холодопроизводительности оборудования) | Влажность хладагента должна соответствовать техническим нормам (отметка DRY на индикаторе) |
| 7 |  | Проверка контура теплоносителя и насосной группы | Визуальный осмотр на предмет протечек | Отсутствие протечек. |
|  |  | Проверка правильности работы насосов | 1.Визуальный осмотр на предмет протечек, замена сальников (при протечке или выработке насоса рекомендованного количества часов для замены) 2.Проверка правильности работы насосов (в соответствии с тех. документацией) 3.Замерить токи, отрегулировать их уровень (при необходимости) | Отсутствие протечек. Правильная работа насосов. Отсутствие срабатываний по аварии. |
| 8 |  | Проверка токов во всех ключевых точках электрооборудования | Амперметры (внесенные в гос. реестр с отметкой о поверке не позднее одного года) | Максимальный ток не должен превышать указанный в инструкции по эксплуатации |
| 9 |  | Контроль напряжения в сети | Мультиметры (внесенные в гос. реестр с отметкой о поверке не позднее одного года) | однофазное 220-240V, трехфазное 380-400V |
| 10 |  | Ревизия пульта дистанционного управления чиллером, при необходимости перепрограммирование | 1. Визуальный осмотр 2. Устройство со специальным программным обеспечением (соответствующим требованиям производителя оборудования) | Нормальное функционирование пульта дистанционного управления |
| 11 | Проверка состояний силовых и управляющих цепей Оборудования, по необходимости производить подтяжку резьбовых соединений |  | Специальные инструменты с регулировкой усилия затяжки. | Затяжка резьбовых соединений должна соответствовать техническим параметрам указанным производителем оборудования |
| 12 | Проверка защитной автоматики |  | 1. Мультиметры (внесенные в гос. реестр с отметкой о поверке не позднее одного года) 2. Амперметры (внесенные в гос. реестр с отметкой о поверке не позднее одного года) 3. Термометры (внесенные в гос. реестр с отметкой о поверке не позднее одного года) 4. Манометрические коллекторы (с отметкой о поверке не позднее одного года) | Работа приборов защитной автоматики должна соответствовать техническим параметрам, указанным производителем оборудования |