## Счётчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G16

прямой метод измерения объёма природного газа, приведённого к стандартным условиям (t=20⁰С, P=101,3 кПа);

не требуется проведение аттестации методики выполнения измерений;

расширенный функционал телеметрии и меню прибора;

для коммунального и бытового секторов потребления газа (расход до 45 м3/ч)

типоразмеры:  G16

тип средства измерения: Счётчики газа микротермальные СМТ

сертификат средства измерения: ОС.С.29.156.А №73996 от 31.05.2019 г.

### Смарт-функции

Измерение объёма природного газа, приведённого к стандартным условиям;

Реализован прямой метод измерения - аттестация методики выполнения измерений не требуется;

Надёжная защита от внешних несанкционированных воздействий, искажающих результаты измерений;

Система диагностики работоспособности прибора;

Дистанционная передача измеренных данных и архивов событий на сервера поставщика и потребителя газа;

Передача данных по каналам GPRS, GSM, оптическому каналу;

Сбор и анализ данных выполняется программно-техническим комплексом «Газсеть», установленным на серверах поставщика и потребителя газа;

Работа в мобильном приложении «Моя Газсеть» для абонентов узлов учёта газа;

Автономная работа комплекса - не менее 12 лет

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых расходов | G16 – от 0,16 м3/ч до 28 м3/ч, Qном = 16 м3/ч |
| Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 |
| Измерение стандартного объёма | tст=20⁰С Pст= 760 мм.рт.ст. (101,325 кПа) |
| Основная относительная погрешность, % | ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. |
| Дополнительная допускаемая погрешность вне диапазона температур от +15⁰С до +25⁰С на каждые 10⁰С отклонения от границы диапазона | ±0,4% |
| Потеря давления ΔP при Qмакс, Па, не более: /G16/ | 250 |
| Порог чувствительности, м3/час: /G16/ | 0,032 |
| Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более | 15 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | от -40 до +60 |
| Температура измеряемой среды, ⁰С | от -25 до + 55 |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланец DN 40, Внутренняя резьба 1 ¼″ |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP54 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X |
| Каналы передачи данных | Оптический канал, Встроенная GSM/GPRS телеметрия, Подключаемая внешняя GSM/GPRS телеметрия |
| Архивы | Интервальный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа; Суточный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 сутки на начало "газового дня"; Архив изменений - предназначен для контроля и хранения данных обо всех изменениях настраиваемых параметров СМТ-Комплекс; Архив телеметрии - предназначен для логирования процесса работы встроенного модуля телеметрии, фиксации активности оптического интерфейса; Архив системный - предназначен для фиксации сервисной информации по сбоям аппаратных систем и ПО СМТ-Комплекс |
| Срок работы элементов питания для измерений | Не менее 12 лет |
| Срок работы элементов питания встроенного модуля телеметрии | Не менее 3 лет (при ежесуточном режиме работы), допускается замена элементов питания в течение всего периода эксплуатации |

## Счётчик газа микротермальный СМТ-Комплекс G16 должен быть адаптирован под работу в Тверском регионе и иметь серверное программное обеспечение Тверского региона.