
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку насоса для нужд ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС России»

1. Общие сведения
	1.1. Наименование объекта закупки
	Поставка электронасосного агрегата 

	1.2 КОД ОКПД 2 
	28.13.14.110 — «Насосы центробежные для перекачивания жидкостей прочие»


	1.2. Назначение
	Перекачивание конденсата и жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости, химической активности и содержанию твёрдых частиц, в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе

	1.3 Национальный режим
	Товар должен быть произведён на территории Российской Федерации. Страна происхождения товара — Российская Федерация. Участник закупки обязан подтвердить страну происхождения товара одним из следующих документов:
· заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Минпромторгом России в соответствии с ПП РФ № 719;
· сведения из реестра российской промышленной продукции (ГИСП) с указанием реестровой записи;
· иной документ, предусмотренный ПП РФ № 1875.»


	1.3. Количество поставляемого товара
	1 шт. 

	1.4. Место поставки
	Указывается Заказчиком

	1.5. Срок поставки
	В течение 35 календарных дней с момента заключения договора

	1.6. Условия поставки
	Поставка осуществляется силами и транспортом Поставщика. Разгрузка — силами Поставщика



2. Технические характеристики товара
2.1. Основные параметры насосного агрегата:
	№ п/п
	Наименование показателя
	Требуемое значение

	1. 
	Тип насоса
	Конденсатный, центробежный, горизонтальный, многоступенчатый, одностороннего входа

	2. 
	Завод производитель
	Катайский насосный завод

	3. 
	Марка (типоразмер насоса)
	КС 12-110

	4. 
	Подача номинальная, м³/ч
	12

	5. 
	Диапазон подачи, м³/ч
	8 — 16,5

	6. 
	Напор номинальный, м
	110

	7. 
	Диапазон напора, м
	100 — 116

	8. 
	КПД насоса, %, не менее
	45

	9. 
	Допускаемый кавитационный запас, м, не более
	1,6

	10. 
	Давление на входе в насос, МПа (кгс/см²), не более
	0,39 (4,0)

	11. 
	Частота вращения, об/мин
	2950

	12. 
	Потребляемая мощность насосом (макс.), кВт
	9,3

	13. 
	Уплотнение вала
	Сальниковое двойное (СД)

	14. 
	Климатическое исполнение
	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

	15. 
	Перекачиваемая среда
	Конденсат, пресная горячая вода, жидкости, сходные с конденсатом

	16. 
	Температура перекачиваемой среды, °C, не более
	+125 (398 К)

	17. 
	Водородный показатель (pH)
	6,8 — 9,2

	18. 
	Макс. концентрация твёрдых частиц, мг/л, не более
	5

	19. 
	Макс. размер твёрдых частиц, мм, не более
	0,1

	20. 
	Всасывающий патрубок
	Ду 70, Ру 6

	21. 
	Напорный патрубок
	Ду 40, Ру 10 (16)

	22. 
	Габаритные размеры агрегата (Д × Ш × В), мм
	1645 × 447 × 1020

	23. 
	Масса агрегата, кг, не более
	465



2.2. Характеристики электродвигателя:
	Наименование показателя
	Требуемое значение

	Тип электродвигателя
	Асинхронный трёхфазный

	Марка электродвигателя
	АИР132М2 (или АИРМ132М2)

	Мощность, кВт
	11

	Напряжение, В
	380

	Частота тока, Гц
	50

	Частота вращения, об/мин
	≈ 2950

	Степень защиты
	IP54

	Количество фаз
	3



3. Требования к материалам основных деталей
	Наименование детали
	Материал, марка

	Корпус и крышка насоса
	Серый чугун СЧ 20, ГОСТ 1412-85

	Корпус подшипника
	СЧ 20, ГОСТ 1412-85

	Рабочие колеса всех ступеней
	СЧ 20, ГОСТ 1412-85

	Вал насоса
	Сталь 45-3ГП, ГОСТ 1050-2013



4. Комплект поставки
4.1. В комплект поставки должны входить:
4.1.1. электронасосный агрегат в сборе с электродвигателем на общей раме (плите);
4.1.2. соединительная упругая муфта с ограждением;
4.1.3. паспорт и руководство по эксплуатации;
4.1.4. сертификат соответствия (при наличии);
4.1.5. комплект запасных частей согласно приложению к руководству по эксплуатации.

5. Требования к качеству и безопасности
5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ремонту или восстановлению.
5.2. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31839-2012, ГОСТ 6134-2007, ТУ завода-изготовителя и действующим нормативным документам РФ.
5.3. Насос не предназначен для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах.
5.4. Направление вращения ротора должно быть указано стрелкой на корпусе насоса.
5.5. Шумовые характеристики: корректированный уровень звука — не более 100 дБА.
5.6. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 3189-2012 и содержать: наименование и товарный знак изготовителя, заводской номер, подачу, напор, частоту вращения, мощность, массу, месяц и год выпуска, клеймо ОТК.

6. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке
6.1. Перед упаковкой агрегат должен быть законсервирован по ГОСТ 9.014-78 (вариант защиты В3-1, вариант упаковки ВУ-0). Длительность консервации — не менее 2 лет со дня отгрузки.
6.2. Агрегат упаковывается в деревянный решетчатый ящик или на деревянных полозьях.
6.3. Всасывающий и напорный патрубки должны быть закрыты заглушками и опломбированы.
6.4. Паспорт и руководство по эксплуатации упаковываются в полиэтиленовый пакет.
6.5. Транспортировка — любым видом транспорта в крытых помещениях или под навесом.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.
7.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранять недостатки и дефекты, выявленные при эксплуатации, либо производить замену товара.
7.3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации, хранения, монтажа или транспортировки по вине Заказчика.

8. Передаваемая документация
8.1. Паспорт насоса (агрегата);
8.2. Руководство по эксплуатации;
8.3. Сертификат соответствия;
8.4. Габаритный и присоединительный чертёж;
8.5. Рабочая характеристика насоса;
8.6. Товарная накладная, счёт-фактура.

