ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насоса для нужд ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС России»

1. Общие сведения

| 1.1. Наименование объекта закупки | Поставка электронасосного агрегата |
| --- | --- |
| 1.2 КОД ОКПД 2 | 28.13.14.110 — «Насосы центробежные для перекачивания жидкостей прочие» |
| 1.2. Назначение | Перекачивание конденсата и жидкостей, сходных с конденсатом по вязкости, химической активности и содержанию твёрдых частиц, в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе |
| 1.3 Национальный режим | Товар должен быть произведён на территории Российской Федерации. Страна происхождения товара — Российская Федерация. Участник закупки обязан подтвердить страну происхождения товара одним из следующих документов: - заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Минпромторгом России в соответствии с ПП РФ № 719; - сведения из реестра российской промышленной продукции (ГИСП) с указанием реестровой записи; - иной документ, предусмотренный ПП РФ № 1875.» |
| 1.3. Количество поставляемого товара | 1 шт. |
| 1.4. Место поставки | Указывается Заказчиком |
| 1.5. Срок поставки | В течение 35 календарных дней с момента заключения договора |
| 1.6. Условия поставки | Поставка осуществляется силами и транспортом Поставщика. Разгрузка — силами Поставщика |

2. Технические характеристики товара

2.1. Основные параметры насосного агрегата:

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Тип насоса | Конденсатный, центробежный, горизонтальный, многоступенчатый, одностороннего входа |
|  | Завод производитель | Катайский насосный завод |
|  | Марка (типоразмер насоса) | КС 12-110 |
|  | Подача номинальная, м³/ч | 12 |
|  | Диапазон подачи, м³/ч | 8 — 16,5 |
|  | Напор номинальный, м | 110 |
|  | Диапазон напора, м | 100 — 116 |
|  | КПД насоса, %, не менее | 45 |
|  | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 1,6 |
|  | Давление на входе в насос, МПа (кгс/см²), не более | 0,39 (4,0) |
|  | Частота вращения, об/мин | 2950 |
|  | Потребляемая мощность насосом (макс.), кВт | 9,3 |
|  | Уплотнение вала | Сальниковое двойное (СД) |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 |
|  | Перекачиваемая среда | Конденсат, пресная горячая вода, жидкости, сходные с конденсатом |
|  | Температура перекачиваемой среды, °C, не более | +125 (398 К) |
|  | Водородный показатель (pH) | 6,8 — 9,2 |
|  | Макс. концентрация твёрдых частиц, мг/л, не более | 5 |
|  | Макс. размер твёрдых частиц, мм, не более | 0,1 |
|  | Всасывающий патрубок | Ду 70, Ру 6 |
|  | Напорный патрубок | Ду 40, Ру 10 (16) |
|  | Габаритные размеры агрегата (Д × Ш × В), мм | 1645 × 447 × 1020 |
|  | Масса агрегата, кг, не более | 465 |

2.2. Характеристики электродвигателя:

| Наименование показателя | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Тип электродвигателя | Асинхронный трёхфазный |
| Марка электродвигателя | АИР132М2 (или АИРМ132М2) |
| Мощность, кВт | 11 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Частота вращения, об/мин | ≈ 2950 |
| Степень защиты | IP54 |
| Количество фаз | 3 |

3. Требования к материалам основных деталей

| Наименование детали | Материал, марка |
| --- | --- |
| Корпус и крышка насоса | Серый чугун СЧ 20, ГОСТ 1412-85 |
| Корпус подшипника | СЧ 20, ГОСТ 1412-85 |
| Рабочие колеса всех ступеней | СЧ 20, ГОСТ 1412-85 |
| Вал насоса | Сталь 45-3ГП, ГОСТ 1050-2013 |

4. Комплект поставки

4.1. В комплект поставки должны входить:

4.1.1. электронасосный агрегат в сборе с электродвигателем на общей раме (плите);

4.1.2. соединительная упругая муфта с ограждением;

4.1.3. паспорт и руководство по эксплуатации;

4.1.4. сертификат соответствия (при наличии);

4.1.5. комплект запасных частей согласно приложению к руководству по эксплуатации.

5. Требования к качеству и безопасности

5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не подвергавшимся ремонту или восстановлению.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 31839-2012, ГОСТ 6134-2007, ТУ завода-изготовителя и действующим нормативным документам РФ.

5.3. Насос не предназначен для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах.

5.4. Направление вращения ротора должно быть указано стрелкой на корпусе насоса.

5.5. Шумовые характеристики: корректированный уровень звука — не более 100 дБА.

5.6. Маркировка должна соответствовать ГОСТ 3189-2012 и содержать: наименование и товарный знак изготовителя, заводской номер, подачу, напор, частоту вращения, мощность, массу, месяц и год выпуска, клеймо ОТК.

6. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке

6.1. Перед упаковкой агрегат должен быть законсервирован по ГОСТ 9.014-78 (вариант защиты В3-1, вариант упаковки ВУ-0). Длительность консервации — не менее 2 лет со дня отгрузки.

6.2. Агрегат упаковывается в деревянный решетчатый ящик или на деревянных полозьях.

6.3. Всасывающий и напорный патрубки должны быть закрыты заглушками и опломбированы.

6.4. Паспорт и руководство по эксплуатации упаковываются в полиэтиленовый пакет.

6.5. Транспортировка — любым видом транспорта в крытых помещениях или под навесом.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счёт устранять недостатки и дефекты, выявленные при эксплуатации, либо производить замену товара.

7.3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации, хранения, монтажа или транспортировки по вине Заказчика.

8. Передаваемая документация

8.1. Паспорт насоса (агрегата);

8.2. Руководство по эксплуатации;

8.3. Сертификат соответствия;

8.4. Габаритный и присоединительный чертёж;

8.5. Рабочая характеристика насоса;

8.6. Товарная накладная, счёт-фактура.