

Описание объекта закупки
 
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров (работ, услуг))
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Установка обратного осмоса
	Станция обратного осмоса:
- Типоразмер мембран – 4040;
- Количество мембран – 1 шт.;
- Производительность – 250 л/ч (0,25 м³/ч, при +25 °C);
- Селективность – 96–98%;
- Насос – вертикальный многоступенчатый высокого давления;
- Управление – контроллер, защита от сухого хода и превышения давления;
- Регулировка концентрата – ротаметр + вентиль, рециркуляция концентрата;
- Вход исходной воды – G 3/4" (Ду 20);
- Выход пермеата – G 1/2" (Ду 15);
- Сброс концентрата – G 1/2" (Ду 15);
- Рама – стальной профиль, порошковое покрытие;
- Давление на входе – 2,5–5 бар;
- Температура воды – +5...+35 °C;
- Электропитание – 220 В / 50 Гц (1 фаза);
- Потребляемая мощность – 0,75–1,2 кВт;
- Габариты (Ш×Г×В) – 600×450×1550 мм;
- Сертификация – Декларация соответствия ТУ;
Магистральный механический фильтр:
- Материал корпуса / стакана колбы – полипропилен;
- Габаритные размеры колбы – высота 20”, диаметр до 120 мм; 
- Кнопка сброса давления – на корпусе; 
- Вход / выход воды – G 1" (Ду 25);
- Максимальное давление воды – не более 0,6 Мпа;
- Максимальная температура воды – не более 40 °С;
- Типоразмер фильтрующего картриджа - BB20 (высота 508 мм, диаметр 112 мм);
- Размер фильтруемых частиц – не более 5 мкм;
- Производительность – до 25 л/мин.
Емкость накопительная:
- Объем – 200 л;
- Материал – полипропилен / полиэтилен;
Поплавковый выключатель:
- Настройка момента срабатывания контактной группы – с помощью комплектного грузика;
- Длина кабеля – 5 м (3-х жильный);
Насосная станция: 
- Тип – самовсасывающий периферийный насос;
- Управление – частотное регулирование работы по встроенному датчику давления;
- Регулировка рабочего давления – от 1.0 до 8.0 атм;
- Производительность в рабочей точке – 1 м3/ч;
- Давление в рабочей точке – 2,0 атм;
- Водяной столб – до 33 м;
- Электропитание – 220 В / 50 Гц (1 фаза);
- Мощность – 0,3 кВт;
- Диаметр входа/выхода –  G 1" (Ду 25).
	шт
	1


ОКПД2: 28.29.11.130
Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): с даты заключения договора по 18.11.2026 г.
Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3 (здание АУ «Технопарк-Мордовия»), каб.116, НИЛ «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния» ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева».
Гарантия на товар (работы, услуги): 12 месяцев.
Контактные данные: Скворцов Денис Александрович, м.н.с. НИЛ «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния», тел. +79530288186, e-mail: dismos51@gmail.com.
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