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	Приложение № 1

	к контракту ___________

	

	№ _______   от ______ 2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения здания Центра НТР при Правительстве России.
1.2. ОКПД2: 43.29.11.140 «Работы по противопожарной защите».
1.3. Место выполнения работ: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А.
1.4. Срок выполнения работ: в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Контракта. Подрядчик приступает к работам не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта по согласованию с Заказчиком.

2. ОБЪЕМ И СОСТАВ РАБОТ
2.1. Общая площадь деревянных конструкций, подлежащих обработке: 460 кв.м. Обработке подлежат деревянные элементы чердачного помещения, включая стропила, обрешетку, прогоны и стойки.
– подготовка поверхности: удаление пыли, загрязнений и непрочных (отслоившихся) покрытий, препятствующих нанесению огнезащитного состава;
– нанесение огнезащитного состава в количестве слоев и с расходом, предусмотренными технической документацией изготовителя состава для достижения требуемой огнезащитной эффективности;
– контроль качества и оформление результатов контроля;
– защита имущества Заказчика от загрязнения, уборка места работ и удаление отходов, образовавшихся по вине Подрядчика.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И МАТЕРИАЛАМ
3.1. Работы выполняются в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», ГОСТ Р 53292-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» и технической документацией изготовителя применяемого огнезащитного состава.
3.2. Требуемая группа огнезащитной эффективности деревянных стропил и (или) обрешетки определяется с учетом степени огнестойкости здания в соответствии с СП 2.13130.2020: для здания I степени огнестойкости обеспечивается I группа огнезащитной эффективности; для зданий II–IV степеней огнестойкости — не ниже II группы по ГОСТ Р 53292-2009. Для иных деревянных конструкций требования определяются проектной, эксплуатационной и (или) иной технической документацией на объект. До начала нанесения Заказчик передает Подрядчику имеющиеся сведения о степени огнестойкости здания и требованиях к огнезащите. Если из переданных документов невозможно достоверно установить степень огнестойкости здания, огнезащитная обработка выполняется с обеспечением I группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009.
3.3. Огнезащитный состав должен иметь действующий документ об обязательном подтверждении соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 в случаях, когда такое подтверждение предусмотрено техническим регламентом. До начала нанесения Подрядчик передает Заказчику сведения о применяемом составе и документе о подтверждении соответствия, а также техническую документацию изготовителя с установленным расходом, условиями нанесения и сроком сохранения огнезащитных свойств.
3.4. Состав должен быть совместим с обрабатываемой древесиной 
и соприкасающимися металлическими элементами, применяться в условиях, предусмотренных изготовителем, и не создавать недопустимой опасности для людей 
при эксплуатации объекта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ РАБОТЫ
4.1. Работы по огнезащите выполняются лицом, имеющим действующую лицензию МЧС России на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, предусматривающую выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
4.2. Персонал Подрядчика должен быть допущен к выполнению соответствующих работ и обеспечен средствами индивидуальной защиты. Подрядчик самостоятельно организует безопасное производство работ и несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности своим персоналом.

5. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. По окончании работ Подрядчик за свой счет организует контроль качества огнезащитной обработки в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 и технической документацией изготовителя состава. Если применяемый метод контроля требует лабораторных испытаний, они проводятся испытательной лабораторией с соответствующей областью аккредитации.
5.2. Для приемки Подрядчик передает: документ о приемке; сведения и (или) копии документов об обязательном подтверждении соответствия примененного состава 
(при наличии); паспорт (сертификат качества) и техническую документацию изготовителя; акт (журнал) выполнения огнезащитной обработки с указанием площади и фактического расхода состава; протокол (заключение) контроля качества.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
6.1. Работы выполняются, как правило, в рабочие дни с 09:30 до 18:00 либо в иное время по согласованию с Заказчиком. Использование открытого огня в чердачном помещении не допускается.
6.2. Работы должны быть организованы таким образом, чтобы не создавать угрозу работникам и посетителям Заказчика, не повреждать конструктивные элементы, инженерные системы и имущество. После окончания работ место выполнения работ приводится 
в надлежащее состояние.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 12 месяцев с даты приемки. Срок сохранения огнезащитной эффективности определяется документацией изготовителя примененного состава и условиями эксплуатации; сведения о таком сроке 
и периодичности контроля передаются Заказчику.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
8.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленные Контрактом и статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ приемка подлежит оформлению с использованием единой информационной системы в сфере закупок, документ о приемке формируется и подписывается в единой информационной системе 
в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.2. При выявлении недостатков Заказчик оформляет мотивированный отказ. Подрядчик безвозмездно устраняет возникшие по его вине недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика, если иной срок не установлен Контрактом.
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