ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования
Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки
   Адреса доставки: согласно адресу, указанному в заявке.
   Срок поставки: 30 рабочих дней с даты подписания Договора.
[bookmark: _GoBack]   Доставка: г. Пенза, ул. Байдукова Проезд/гагарина Ул, строение 1А/11, за счет поставщика.
   Погрузочно-разгрузочные работы: не требуются
   Оплата: по факту поставки (передачи) в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания УПД.
   В техническом задании указаны требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.
   Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, а также к гарантийному обслуживанию товара и расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в проекте договора.
   Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами УПД, если иной срок не указан в Технических характеристиках на товар. Если для какого-либо товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного товара, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данный товар устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного товара.
   Поставляемый товар может превосходить заявленный по техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам).
   Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора.
   Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Упаковка должна иметь наружную маркировку (транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). Маркировка на упаковке должна позволять идентифицировать товар с транспортным документом (накладной).
   Поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты. Заявка участника должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации за исключением случаев, если указанные документы передаются вместе с товаром.
   Поставляемый товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.
   Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала.
   Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, поставляемый товар должен быть серийным или состоять из серийно выпускаемых компонентов
   В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.




Приложение№1 к техническому заданию

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре

	№ п/п
	
Наименование товара
	Кол.-во,
шт.

	Технические характеристики

	1
	Устройство управляющее многофункциональное ПР225-24.1210.06.2.0
	1
	Наименование ПР225-24
HMI
Тип дисплея (тип матрицы)	Графический (IPS LCD)
Количество отображаемых цветов	65535
Диагональ	3,5“
Разрешение	320 × 480 пикселей
Поддерживаемые языки	Русский, английский
Кнопки	7 механических кнопок (с возможностью программной пользовательской настройки)
Светодиоды	3 сервисных, 2 пользовательских
Программирование
Среда программирования	
Owen Logic
Конфигурирование	
Owen Configurator
Объем Retain-памяти	2040 байт
Объем памяти сетевых переменных (режим slave)	2040 байт
Количество сетевых запросов в режиме Master	192
Стек	Динамический
Память ПЗУ	64 кбайт
Память ОЗУ	320 кбайт
Интерфейсы программирования и конфигурирования	USB Type-C, Ethernet
Общие сведения
Диапазон переменного напряжения питания	90 до 264 В (номинальное 230 В, при 50 Гц)	 
Диапазон постоянного напряжения питания	127...373 В (номинальное 230 В)	=19...29 В (номинальное =24)
Минимальное время цикла	1 мс (зависит от сложности программы)
Часы реального времени	есть
Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стирания	100 000
Максимальный размер файла архива	2048 байт
Максимальное количество файлов архива	300 шт.
Минимальный период записи архива	30 c
Дискретные входы
Количество	8
Тип	Дискретный (Д)
Подключаемые датчики	Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.), датчики типа «сухой контакт»
Датчики с выходом push-pull
Датчики с выходом n-p-n
Датчики с выходом p-n-p
Номинальное напряжение питания	~230 В	=24 В
Гальваническая развязка	Групповая, по 4 входа
Электрическая прочности изоляции	510 В
Номинальное напряжение питания	24 В
Гальваническая развязка	Групповая
Электрическая прочности изоляции	510 В
Аналоговые входы
Количество	4
Тип измеряемых сигналов	
для модификаций 01, 02, 04, 06: Pt1000, NTC, РТС, 4…20 мА, 0…10 В, 0…300 кОм и др.
для модификаций 102, 104, 106: термопары (ГОСТ Р 8.585-2001), термосопротивления (ГОСТ 6651-2009), 4…20 мА, 0…10 В, NTC, PTC
Период обновления значений всех каналов, не более	1 мс
Работа в дискретном режиме	Да, =24 В
Гальваническая развязка	Отсутствует
Дискретные выходы
Количество	8 шт.
Тип	Релейные (нормально-разомкнутые) или транзисторные ключи (n-p-n-типа)
Допустимый ток нагрузки, не более
Релейные (Р)	
5 А при напряжении не более 250 В перем. тока, cos(φ) > 0,95
3 А при напряжении не более 30 В пост. тока
Транзиторные (КТ)	-	0,5 А при напряжении не более 40 В постоянного тока
Гальваническая развязка
Релейные (Р)	Индивидуальная
Транзиторные (КТ)	Отсутствует
Электрическая прочность изоляции
Релейные (Р)	2300 В
Транзиторные (КТ)	-
Аналоговые выходы
Количество	2
Тип аналогового выхода	Универсальный: 4...20 мА / 0...10 В
Разрядность ЦАП	12 бит
Гальваническая развязка	Индивидуальная
Электрическая прочность изоляции	510 В
Коммуникационные возможности
Интерфейс Ethernet (1 шт.)
Протокол связи	Modbus TCP
Режим работы	Master/Slave
Интерфейс RS-485 (1 или 2 шт. – выбирается при заказе)
Протокол связи	Modbus RTU/ASCII
Режим работы	Master/Slave

	2
	Панель оператора графическая СП307-Р
	1
	Наименование СП307-Б
Аппаратные характеристики
Процессор
AT91SAM9G35-CU
Частота, МГц
400
Объем Flash-памяти, Мб
128
Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти на блок данных
75 000
Оперативная память, Мб
128
Часы реального времени (RTC)
Есть, энергонезависимые1
Звук
Пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы
DIP-переключатели
4 шт. (два – свободно программируемые)
Дисплей
Тип дисплея
TFT LCD
Тип подсветки
LED (светодиодная подсветка)2
Кол-во цветов
16,7 млн (TrueColor)
Диагональ, дюймы
7’’
Разрешение, пиксель
800×480
Рабочая зона, мм
154,1×85,9
Яркость, кд/м2
200
Контрастность
500:1
Время наработки на отказ подсветки, часов
Не менее 50 000 при температуре 25 °C
Интерфейсы
COM-порты
1 × RS-232/RS-485 (Download-порт/DB9M) – для подключения устройств и загрузки проектов3
1 × RS-232/RS-485 (PLC-порт/DB9M) – для подключения устройств
Гальваническая изоляция отсутствует
Сигналы RS-232 – RxD, TxD, GND; сигналы RS-485 – A, B
Интерфейсы RS-232 и RS-485 являются аппаратно-независимыми4
Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master)5
USB Device
1 × USB 2.0 B - для загрузки проектов
Ethernet
Нет
1 × 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств
Поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave)6
USB Host
Нет
1 × USB 2.0 A - для архивов и импорта файлов
Поддерживаемые файловые системы: FAT16/FAT32
Поддерживаемый размер накопителей: до 32 Гб
Питание
Тип питающего напряжения
Постоянное
Диапазон питающего напряжения, В
23…27
Номинальное напряжение питания, В
24
Макс. потребляемый ток, А
0,25
Макс. потребляемая мощность7, Вт
8
Корпус
Конструктивное исполнение
Для щитового крепления
Тип вентиляции
Естественная вентиляция
Виброустойчивость
В диапазоне 10…25 Гц в направлении X, Y, Z с ускорением до 2G в течение 30 минут
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм
200,4×146,9×49
 (ширина × высота), мм
192,0×138,5
Степень защиты корпуса по ГОСТ14254:
- с лицевой стороны
IP65
- со стороны разъемов	IP20
Общие характеристики
Рабочая температура,  °C
0…50
Рабочая влажность, %
10…90 (без конденсации)
Температура хранения,  °C
-20…+60
Масса брутто, кг
1
Средний срок службы, лет
10
Среднее время наработки на отказ, часов
75 000
Прикладное ПО	Конфигуратор СП300
1 Точность хода часов реального времени ±0,7 секунд в сутки при 25 °C. Питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить).
2 Яркость подсветки может быть изменена программно (только на СП307 и СП310).
3 Данный способ загрузки проектов является резервным, основной – через порт USB-B.
4 При работе с портом запросы панели дублируются по обоим интерфейсам. Адресация устройств должна быть уникальной на уровне порта.
5 Доступна работа с COM-портами через макросы, что дает возможность реализации нестандартных протоколов.
6 Поддерживается до 8 TCP Slave-устройств.
7 При включении пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт. Например: БП30Б-Д3-24.

	3
	Модуль дискретного ввода-вывода МК210-312
	1
	Наименование МК210-312
Входы/выходы
Количество входов/выходов
12 DI / 4 DO
Тип
входов
«сухой контакт» (не требует внешнего питания)
датчик n-p-n типа
контактный датчик (требует внешнего питания =24 В)
датчик n-p-n или p-n-p типа
выходов
электромагнитное реле
Характеристики дискретных входов (DI)
Гальваническая развязка входов
–
Режимы работы
определение логического уровня
подсчет числа импульсов
определение логического уровня
подсчет числа высокочастотных импульсов (только 1 – 8 DI)
измерение частоты (только 1 – 8 DI)
обработка сигналов энкодера (до 3-х AB энкодеров)
Макс. частота входного сигнала
определение логического уровня
400 Гц
подсчет числа импульсов
100 кГц (только 1 – 8 DI)
измерение частоты
100 кГц (только 1 – 8 DI)
обработка сигналов энкодера
100 кГц
Мин. длительность импульса
5 мкс (1 – 8 DI)
25 мс (9 – 12 DI)
Напряжение питания входов
24 ±3 В 
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу
–
Ток «логической единицы»
не менее 5,5 мА
Ток «логического нуля»
не более 1,2 мА
Напряжение «логической единицы»
9…30 В
Напряжение «логического нуля»
0…5,5 В
Характеристики дискретных выходов (DO)
Гальваническая развязка выходов
поканальная, кроме 1 и 2 DO
поканальная
Электрическая прочность
1780 В
Режим работы
переключение логического состояния
генерация ШИМ сигнала
Ток коммутации
5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cosφ>0,4)
3 А (при постоянном напряжении не более 30 В)
Максимальное напряжение на контакты реле
250 В переменного напряжения
30 В постоянного напряжения
Время включения
15 мс
Время выключения
15 мс
Контроль обрыва нагрузки
есть
Максимальная частота ШИМ
1 Гц
Минимальная длительность импульса ШИМ
50 мс
Питание
Напряжение питания
=10…48 (номинальное =24) В
Потребляемая мощность
не более 5 Вт при питании =24 В

Защита от переполюсовки
есть
Тип питания часов реального времени
батарея CR2032
Конструктивное исполнение
Габаритные размеры
(42×124×83) ±1 мм
Степень защиты
IP20
Монтаж
на DIN-рейку / на стену
Средний срок службы
10 лет
Масса
не более 0,4 кг
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха
-40…+55 °С
Относительная влажность воздуха (при +25 °С и ниже без конденсации влаги)
не более 80 %

	4
	Преобразователь интерфейсов АС4-М
	1
	Наименование АС4-М
Питание
Входное напряжение питания DC, В
4,75…5,25
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75
III
Потребляемая мощность, Вт, не более
2
Электрическая прочность изоляции, В
1780
Интерфейс USB
Стандарт
USB 2.0
Разъем
Тип Type C
Передаваемые сигналы
D+, D-
Максимальная длина линии связи, м
3
Интерфейс RS-485
Стандарт
EIA/TIA-485
Разъем
Клеммы
Передаваемые сигналы
A(Data+), B(Data-)
Максимальная скорость передачи данных, бит/с
115200
Максимальная длина линии связи, м
1200
Максимальное количество приборов, шт.
32*
Корпус
Габаритные размеры, мм
27×72,5×26
Степень защиты
IP20
Крепление
На DIN-рейку
Масса, г
45
* 247 с использованием повторителей интерфейса RS-485, например, АС5 
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха, °С
-20…+75
Температура транспортировки и хранения, °С
-25…+55
Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С и ниже), %
Не более 80 (без конденсации влаги)
Высота над уровнем моря, м
1000

	5
	Преобразователь частоты векторный ПЧВ1-К75-А
	1
	Наименование ПЧВ1-К75-А
Питающая сеть
1×220 В
Выходное напряжение
3×220 В
Выходной ток
4,0 А
Выходная частота
0...600 Гц – при скалярном управлении
0...300 Гц – при векторном управлении
Режим управления
Асинхронные двигатели - скалярное U/f с установкой трех точек
Синхронные двигатели - скалярное U/f с установкой трех точек (доступно только в модификациях ПЧВ1-х-В)
SVC векторное управление (доступно только в модификациях ПЧВ1-х-В)
Перегрузочная способность
150 % – 20 с, 180 % – 0,5 с
Интерфейс
RS-485
Габаритные размеры
177×65×148 мм
Диапазон рабочих температур
-10…+50 ºС при влажности <90 %, при температуре выше 40 ºС – снижение выходных характеристик

	6
	Блок питания БП120К-24
	1
	Наименование БП120К-24
Выходные параметры
Номинальное напряжение, В
24

Номинальный ток, А
5
Номинальная мощность, Вт
120
Диапазон подстройки выходного напряжения, В
22,5…29,5
Нестабильность выходного напряжения от входного напряжения, допустимое отклонение, %
±0,5
Нестабильность выходного напряжения от выходного тока, допустимое отклонение, %
±0,25
Коэффициент температурной нестабильности, допустимое отклонение, %/°С
±0,019
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более, мВ
120
Время установления выходного напряжения, не более, c
2
Входные параметры
Напряжение питания переменного тока, В
90…264
Частота переменного тока, Гц
47…63
Напряжение питания постоянного тока, В
125…370
Номинальный ток потребления, не более, А
1,65 
Пусковой ток, не более, А
30
КПД при номинальной нагрузке, не менее, %
90
Защита
Защита от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока, % от Iном
115…123
Защита от перенапряжения – ограничение выходного напряжения: порог ограничения выходного напряжения, % от Uном
150
Безопасность и ЭМС
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931–2008
N2
Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51314.4
критерий качества А
Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ Р 53390-2009
-
Уровень излучения радиопомех (помехоэмиссии) по ГОСТ 30804.6.4
Соответствует
Излучение радиопомех (помехоэмиссия) по ГОСТ 32132.3-2013*
-
Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012
-
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0
II
Изоляция по ГОСТ 12.2.091-2012
-
Категория перенапряжения по ГОСТ Р 50571.19-2000
-
Категория перенапряжения по ГОСТ IEC 61204-7
II
Степень загрязнения по ГОСТ Р 50030.1-2000
2
Электрическая прочность изоляции, В
вход-выход, вход-порт Ethernet
3000
вход-корпус
3000
выход-порт Ethernet
1000
Сопротивление изоляции (вход-выход-корпус) при 500 В, не менее, МОм
20
* При условии подключения защитного заземления
Условия эксплуатации
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С
-40…+70
Температура хранения и транспортировки, °С
-40…+70
Общие сведения
Срок эксплуатации, лет
10
Срок гарантийного обслуживания, лет
2
Средняя наработка на отказ, ч
70 000
Масса, не более, кг
0,5
Возможность последовательного соединения
Есть
Возможность параллельного соединения
Есть
Тип автоматического выключателя
6 А, тип С или 10 А, тип B, С
Характеристики дискретного выхода
0,5 А, = 24 В



