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	Приложение № 1

	к контракту ___________

	
	

	№ _______   от ______ 2026 г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по плановому обследованию и техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения «Заря»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по плановому обследованию 
и техническому освидетельствованию модулей газового пожаротушения «Заря».
1.2. ОКПД2: 84.25.11.120 «Услуги по обеспечению пожарной безопасности».
1.3. Оборудование находится по адресу Заказчика: 127254, г. Москва, 
ул. Добролюбова, д. 20А. Забор оборудования, его транспортирование к месту проведения освидетельствования и обратная доставка выполняются Исполнителем за свой счет.
1.4. Срок оказания услуг: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи оборудования Исполнителю.

2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
– ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство 
по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
– техническая и эксплуатационная документация изготовителя модулей 
и их составных частей;
– федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536, - в части, в которой указанные требования распространяются на соответствующие сосуды и условия их эксплуатации.

3. ЦЕЛЬ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Цель: оценка технического состояния модулей и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации, восстановление паспортной работоспособности после проведения предусмотренных освидетельствованием и техническим обслуживанием операций.
	№
	Оборудование
	Количество

	1
	Модуль газового пожаротушения «ЗАРЯ-22» (16-22,5-18), ГОТВ - хладон 227еа
	2 шт.





4. СОСТАВ УСЛУГ
– прием оборудования по акту, упаковка и безопасное транспортирование к месту выполнения работ;
– безопасное удаление (перекачка/сбор) имеющегося газового огнетушащего вещества с обеспечением его сохранности и последующего использования, если оно соответствует установленным требованиям;
– разборка модуля в объеме, необходимом для освидетельствования сосуда 
и обслуживания запорно-пускового устройства;
– наружный и внутренний осмотр сосуда, проведение предусмотренных изготовителем и применимыми обязательными требованиями гидравлических и (или) иных испытаний, обработка/защита поверхности после испытаний при необходимости;
– планово-предупредительное обслуживание (ремонт) запорно-пускового устройства: разборка, дефектация, очистка, замена изношенных и (или) подлежащих периодической замене деталей и уплотнений на новые оригинальные либо совместимые детали, допущенные изготовителем оборудования, сборка и испытание;
– проверка средств измерений; поверка производится в случаях, когда она обязательна законодательством об обеспечении единства измерений, с внесением сведений в ФГИС «Аршин» в установленном порядке; в иных случаях - калибровка/контроль в соответствии 
с эксплуатационной документацией;
– сборка модуля, испытание герметичности, заправка ГОТВ до паспортной массы 
и давления. Потери ГОТВ, возникшие вследствие технологических операций Исполнителя, восполняются за его счет;
– контроль стабильности параметров и отсутствия утечек в течение периода, предусмотренного документацией изготовителя и применяемой методикой; контрольное взвешивание;
– нанесение предусмотренной маркировки/клейма о проведенном освидетельствовании и внесение записей в паспорт каждого модуля, включая сведения 
о замененных узлах и сроке следующего освидетельствования/обслуживания;
– обратная упаковка и доставка оборудования Заказчику.
4.2. При выявлении необходимости замены деталей, не относящихся к типовым расходным элементам планового обслуживания, Исполнитель до их замены согласовывает 
с Заказчиком перечень и техническое решение. Замена не должна изменять проектные 
и паспортные характеристики системы без предусмотренного законодательством 
и документацией изготовителя основания.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ И КАЧЕСТВУ
5.1. Лицензируемые работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожаротушения и их элементов выполняются лицом, имеющим действующую лицензию МЧС России на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений».
5.2. Операции с сосудами, работающими под избыточным давлением, выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением применимых требований промышленной безопасности и документации изготовителя. Исполнитель вправе привлекать соисполнителей; ответственность за надлежащее исполнение Контракта остается 
на Исполнителе.
5.3. По каждому модулю Исполнитель ведет фотофиксацию основных этапов: состояние до разборки, сосуд после осмотра/испытаний, обслуженное ЗПУ, итоговая сборка 
и маркировка.

6. ДОКУМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТУ
– документ о приемке;
– протоколы/акты технического освидетельствования и испытаний сосудов;
– протоколы проверки герметичности и контрольного взвешивания;
– паспорта модулей с внесенными сведениями о выполненных операциях, замененных узлах, маркировке и сроке следующего освидетельствования;
– документы на установленные комплектующие и ГОТВ в объеме, предусмотренном законодательством и документацией изготовителя;
– сведения о поверке средств измерений из ФГИС «Аршин» - когда поверка обязательна;
– фотоотчет по каждому модулю.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
7.1. Транспортирование модулей, в том числе после заправки ГОТВ, выполняется Исполнителем с соблюдением обязательных требований к перевозке соответствующей категории грузов, если они применимы, и в упаковке/оснастке, исключающей повреждение, самопроизвольное срабатывание и утечку.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы (оказанные услуги) составляет 12 месяцев с даты приемки, если изготовителем установленных комплектующих 
не предусмотрен более длительный гарантийный срок. Гарантия не заменяет установленные изготовителем сроки периодического освидетельствования и обслуживания оборудования.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
9.1. Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленные Контрактом, с учетом статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Факт надлежащего исполнения оформляется документом о приемке в форме, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ приемка подлежит оформлению с использованием единой информационной системы в сфере закупок, документ о приемке формируется и подписывается в единой информационной системе в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.2. При выявлении недостатков Заказчик вправе указать их в мотивированном отказе (акте о выявленных недостатках). Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки, возникшие по его вине, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика, если иной срок не установлен Контрактом.
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