ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
на оказание услуг по проведению оценки соответствия лифтов в форме технического освидетельствования (периодического технического освидетельствования) в период эксплуатации

Объект закупки: услуги по проведению оценки соответствия лифтов в форме технического освидетельствования (периодического технического освидетельствования) в период эксплуатации.
Перечень лифтов, подлежащих периодическому техническому освидетельствованию, указан в Приложении к Техническому заданию.
Место оказания услуг:
Карачаево-Черкесская респ., г. Карачаевск, ул. Ленина 29, 
Карачаево-Черкесская респ., г. Карачаевск, ул. Ленина 44-46.
Перечень правовой, нормативно-правовой документации, учет которой необходим при оказании услуги:
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824;
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (вместе с «Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»);
ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.
Требования к исполнителю:
Оценка соответствия лифтов проводится испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в установленном порядке, область аккредитации которой в качестве наименования объекта включает лифты.
Оценка соответствия должна осуществляться специалистами (экспертами) по оценке соответствия лифтов испытательной лаборатории (центра), подтвердивших свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ.
Подробный перечень проверок и испытаний, включаемых в периодическое ТО лифта:
Проверка технического состояния лифта:
Оценка состояния оборудования, механизмов и узлов лифта, включая визуальный осмотр, проверку работы механизмов, контроль герметичности и прочность конструкций.
Испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования:
Проверка сопротивления изоляции, заземления и других параметров электрических цепей для обеспечения безопасности работы лифта.
Испытание сцепления тяговых элементов:
Проверка надёжности сцепления канатов или других тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном.
Испытание тормозной системы:
Проверка эффективности тормозной системы, ее способности останавливать лифт в случае аварийных ситуаций.
Испытание герметичности гидроцилиндра и трубопровода (на лифтах с гидравлическим приводом):
Проверка герметичности гидросистемы лифта для исключения протечек и обеспечения надёжной работы.
Проверка функционирования устройств безопасности:
Проверка работы аварийных прерывателей, концевых выключателей, контроллеров и других устройств, обеспечивающих безопасность эксплуатации лифта.
Сравнение функциональности лифта с инструкциями по эксплуатации:
Проверка соответствия работы лифта руководству по эксплуатации, предоставленному производителем.
Оценка соблюдения требований к безопасной эксплуатации:
Проверка соблюдения требований к интервалам между осмотрами, ремонтами и обслуживанием лифта, а также к условиям его работы
Выявление дефектов и несоответствий:
Выявление любых неисправностей, дефектов или несоответствий, которые могут представлять угрозу безопасности. 
Результаты периодического технического освидетельствования:
Акт освидетельствования:
Специалисты выдают акт, который подтверждает или опровергает соответствие лифта требованиям безопасности. 
[bookmark: _GoBack]Срок оказания услуги: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.


Приложение к техническому заданию
	
	Лифт № 1
	Лифт № 2
	Лифт № 3
	Лифт № 4
	Лифт № 5

	Адрес объекта установки лифта
	КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 44
	КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 44
	КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 46
	КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 29, учебно-лабораторный корпус
	КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 29, учебно-лабораторный корпус

	Идентификационный (учетный или заводской) номер лифта
	Заводской номер: 10669
Идентификационный номер: 187937
	Заводской номер: 10770
Идентификационный номер: 10770
	Заводской номер: 10670
Идентификационный номер: 187938
	Заводской номер: 14567
Идентификационный номер: 14567
	Заводской номер: 63644
Идентификационный номер: 63644

	Месяц и год проведения последнего технического освидетельствования
	26.09.2023 г.
	26.09.2023 г.
	26.09.2023 г.
	26.09.2023 г.
	26.09.2023 г.

	Сведения об изготовителе лифта
	ООО «НЛМ» 
г. Кстово, Нижегородской обл., РФ
	ООО «НЛМ» 
г. Кстово, Нижегородской обл., РФ
	ООО «НЛМ» 
г. Кстово, Нижегородской обл., РФ
	ООО «ЩЛЗ»
Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6
	ООО «ЩЛЗ»
Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 6

	Назначение, грузоподъёмность, скорость, число остановок и дата ввода лифта в эксплуатацию
	Назначение: транспортировка пассажиров с ручным багажом с этажа на этаж
Грузоподъемность: 320 кг
Скорость: 1 м/с
Число остановок: 8
Дата ввода в эксплуатацию: 01.10.2015
	Назначение: транспортировка пассажиров с ручным багажом с этажа на этаж
Грузоподъемность: 400 кг
Скорость: 1 м/с
Число остановок: 8
Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2015
	Назначение: транспортировка пассажиров с ручным багажом с этажа на этаж
Грузоподъемность: 400 кг
Скорость: 1 м/с
Число остановок: 8
Дата ввода в эксплуатацию: 01.04.2015
	Назначение: Пассажирский
Грузоподъемность: 630 кг
Скорость: 1 м/с
Число остановок: 5
Дата ввода в эксплуатацию:
28.12.2013
	Назначение: Пассажирский с режимом ППП
Грузоподъемность: 1000 кг
Скорость: 1 м/с
Число остановок: 5
Дата ввода в эксплуатацию: 28.12.2013
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	Перечень замененных узлов и механизмов лифта 
(в случае технического освидетельствования, проводимого после замены узлов и механизмов лифта)
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