ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЯ)


Наименование объекта закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей для Института геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН
	п/п 
	Параметры требований
	Конкретные требования к услугам, указываемые Заказчиком

	1.
	Вид услуг
	Техническое обслуживание (освидетельствование) огнетушителей. Код ОКПД2 33.12.29.900

	2.
	Сроки (период), условия оказания услуг
	В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта.
Услуги оказываются в рабочие дни: понедельник-пятница в часы работы объектов с 08:30 до 16:30. 

Конкретные даты и время оказания услуг необходимо согласовывать за сутки до начала оказания услуг с представителем Заказчика: – Шмыров Павел Евгеньевич  (номер телефона: 89042302527)

	3.
	Требования к Исполнителю
	Наличие лицензии либо выписки из реестра лицензий на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г. N99-ФЗ и Положения «»О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 г. N 1128, с обязательным перечнем работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений п.10 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения». 
Сертификат соответствия на используемые материалы, для которых действующим законодательством предусмотрена обязательная сертификация.

	4.
	Требования к безопасности оказания услуг
	Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями, установленными:

- Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»

	5.
	Регламент по техническому обслуживанию
	В ходе проведения ежегодного технического обслуживания (освидетельствования) огнетушителей контролируется:

- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);

- отсутствие следов коррозии;

- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

- состояние поверхности и узлов крепления шланга;

- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров огнетушащего вещества.

Если в ходе технического обслуживания обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров.
В случае если величина утечки за год вытесняющего газа превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057-2001, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность.
Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
Исполнитель заносит информацию с результатом проверки в журнал технического обслуживания огнетушителей и журнал учета огнетушителей.

Исполнитель на каждый огнетушитель наносит этикетку с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.
Предоставить Заказчику по результатам оказанных услуг акт проверки технического состояния огнетушителей.

	
	В процессе оказания услуг Исполнитель обязан
	Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, установленного на территории Заказчика, контрольно-пропускного режима, правила техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины.
Обеспечить безопасность процесса оказания услуг и их результатов для жизни, здоровья Заказчика, третьих лиц и окружающей среды. 
Соблюдать требования безопасности, изложенные в нормативно-технической документации на данный тип огнетушителя.
Соблюдать требования безопасности, предусмотренные в инструкциях по эксплуатации, при работе с оборудованием. Все применяемые инструменты, приспособления и средства защиты должны быть исправны и испытаны, в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Принять все меры по обеспечению сохранности имущества Заказчика. В случае его повреждения, утраты или порчи Исполнитель обязан в полном объеме возместить причиненный ущерб Заказчику.
Осуществлять ввоз/вывоз механизмов, оборудования и любого иного имущества Исполнителя, необходимого для оказания услуг, на территорию Заказчика в порядке, установленном Заказчиком.
Предупредить немедленно в письменной форме Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов оказания услуг либо создают невозможность их завершения в срок.
Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе оказания услуг, исполнительную документацию и т.п.
Не загромождать и загрязнять материалами и (или) отходами эвакуационные пути, места общего пользования.
По завершению оказания услуг и до момента подписания акта оказанных услуг Исполнитель обязан произвести уборку места оказания услуг, вывезти отходы (мусор) и произвести их утилизацию в соответствии с требованиями законодательства.

	
	Требования к персоналу, оказывающему услуги
	Список работников с реквизитами документов, удостоверяющих их личности, передается Исполнителем Заказчику до начала оказания услуг.

Исполнитель обеспечивает проведение технического обслуживания и ремонта огнетушителей персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на оказание подобных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.

Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам огнетушащего вещества, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.

	
	Требования к применяемым материалам
	Все материалы должны иметь требуемые сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Исполнителю с требованием полной замены не соответствующих материалов. Материалы, используемые при оказании услуг, должны строго соответствовать ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», согласно требованиям к материалам, используемым при оказании услуг и иметь сертификаты, паспорта.

	
	Перечень огнетушителей, подлежащих техническому обслуживанию 

(освидетельствованию). Место и объем оказания услуг.
	Адрес оказания услуг

ОП-8 (шт)

ОП-5 (шт)

ОУ-3 (шт)

ОП-25 (шт)

Итого на объекте

РК г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 54

16

19

14

4

53

РК г. Сыктывкар, ул. Оплеснина 16/1

-

1

-

-

1

РК г. Сыктывкар, Радиобиология 2/4

3

1

1

-

5

РК г. Сыктывкар, Радиобиология 2/7

7

-

-

-

7

РК г. Сыктывкар, Радиобиология 2/13

1

3

1

-

5

Итого:

27

24

16

4

71



	
	Гарантия качества услуг
	Срок гарантии на оказанные услуги устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке оказанных услуг.


