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1. Предмет закупки: «Обслуживание и ремонт сетей газопотребления и газораспределения (Оренбургская область)».

2. Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Екатеринбурге.

           3. Место оказания услуг Российская Федерация, Оренбургская область, г. Бузулук,                    ул. Чапаева, д. 33; п. Акбулак, ул. Кирова, 36; с. Александровка, ул. Набережная, д. 4а;                                п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 91; с. Октябрьское, ул. Почтовая, д. 13; (далее -Объекты).

4. Срок и график оказания услуг. 

Дата начала оказания услуг: с даты заключения контракта. 
[bookmark: _GoBack]Дата завершения оказания услуг: 30.10.2026 включительно.
График оказания услуг: в рабочие дни, в рабочее время с понедельника по четверг с 09 часов 00мин. до 18 часов 00 мин., пятницу с 09 часов 00 мин. до 16 часов 40 мин., обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 13:45. суббота и воскресенье – выходные дни (время г. Оренбург).
В выходные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня оказание услуг возможно по предварительному согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения Исполнителем требований законодательства об охране труда.

5. Перечень, периодичность и объем оказываемых услуг.

Объем оказываемых услуг: 
- 1 условная единица - Обслуживание и ремонт сетей газопотребления и газораспределения (Оренбургская область) 2026 год.
1 условная единица равна разовому оказанию услуг в соответствии с периодичностью, указанной в Таблице № 1 технического задания.
Перечень, периодичность оказания Услуг и адрес места нахождения оборудования, подлежащего обслуживанию и ремонту представлен в Таблице № 1 настоящего технического задания.
	

Перечень, периодичность оказания Услуг и адрес места нахождения оборудования, подлежащего обслуживанию и ремонту
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Таблица № 1
	Наименование Услуг

	Ед. изм.
	Кол. -во
	Периодичность оказания Услуг (Кол-во обслуживаний за период действия контракта 
	г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 33
	с. Александровка, ул. Набережная, д.4а
	с. Октябрьское, ул. Почтовая, д. 13;
	п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 91;
	п. Акбулак, ул. Кирова, д.36

	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа ДОН-16, ДОН-31, 5; Холер, "Burnham"
- проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования проектной документации;
- проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционном канале;
- проверка герметичности дымоотвода, соединяющего газоиспользующее оборудование с дымоходом;
- выявление утечек газа из газоиспользующего оборудования;
- разборка и смазка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода;
- проверка работоспособности автоматики безопасности;
- проверка организации притока воздуха для сжигания газа;
- проверка параметров давления газа и регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования;
- устранение выявленных утечек газа и неисправностей
	прибор
	5
	1
	
	1
	
	2
	2

	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа КЧМ, БЭМ
- проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования проектной документации;
- проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционном канале;
- проверка герметичности дымоотвода, соединяющего газоиспользующее оборудование с дымоходом;
- выявление утечек газа из газоиспользующего оборудования;
- разборка и смазка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода;
- проверка работоспособности автоматики безопасности;
- проверка организации притока воздуха для сжигания газа;
- проверка параметров давления газа и регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования;
- устранение выявленных утечек газа и неисправностей
	прибор
	1
	1
	
	
	1
	
	

	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя типа Protherm, BAXI, Valiant и других аналогичных водонагревателей - проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования проектной документации;
- проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционном канале;
- проверка герметичности дымоотвода, соединяющего газоиспользующее оборудование с дымоходом;
- выявление утечек газа из газоиспользующего оборудования;
- разборка и смазка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода;
- проверка работоспособности автоматики безопасности;
- проверка организации притока воздуха для сжигания газа;
- проверка параметров давления газа и регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газоиспользующего оборудования;
- устранение выявленных утечек газа и неисправностей
	прибор
	4
	1
	2
	
	
	
	2

	Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5
	стояк
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Включение отопительного аппарата на зимний период, подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления и проведение его технического обслуживания в начале отопительного сезона. 
	аппарат
	4
	1
	1
	1
	1
	
	1

	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)
	прибор
	10
	1
	2
	2
	2
	2
	2

	Техническое обслуживание кранов в котельной при диаметре до 40 включ. мм 

	кран
	19
	1
	
	6
	4
	
	9

	Установка стационарных газосигнализаторов СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2, СИКЗ электроника и другие
	датчик
	12
	1
	3
	2
	2
	2
	3

	Демонтаж стационарных газосигнализаторов СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2, СИКЗ электроника и другие
	датчик
	12
	1
	3
	2
	2
	2
	3

	Поверка сигнализаторов загазованности, газоанализаторов СИКЗ, БУГ, САОГ, СОУ, СТГ-1, СГГ-6, СЗ-1, СЗ-2, Seitron, ЭКО и др.
	канал
	12
	1
	3
	2
	2
	2
	3

	Периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов
	на 1 вент. канал
	9
	1
	3
	2
	1
	2
	1

	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения, в общественных, административных и жилых зданиях при обучении в группе (4-5 человек)
	чел.
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Осмотр технического состояния надземного газопровода
	км
	0,224
	1
	0,112
	0,076
	0,018
	0,008
	0,010

	Осмотр технического состояния подземного газопровода
	км
	0,219
	1
	
	0,005
	
	
	0,214

	Осмотр технического состояния подземного газопровода (ПЭ)
	км
	0,074
	1
	
	0,074
	
	
	

	Оформление результатов мониторинга технического осмотра газопровода                                                                                                                                                                                                           
	отчет
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Техническое обслуживание электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств
	фланец
	9
	1
	1
	3
	1
	2
	2

	Техническое обслуживание задвижки в надземном исполнении при диаметре задвижки до 100 включ. мм 

	задвижка
	8
	1
	1
	2
	1
	2
	2

	Технический осмотр ГРПШ при количестве линий редуцирования - одна
	ГРПШ
	1
	1
	
	
	
	1
	

	Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20 и другой аналогичной редукционной арматурой, установленной в ГРПШ, ГРУ- проверка соответствия прокладки газопроводов проектной документации;
- проверка свободного доступа к открыто проложенным газопроводам;
- проверка состояния труб и креплений газопроводов на участках открытой прокладки;
- проверка наличия и состояния защитных футляров газопроводов и противопожарных переборок (для газопроводов из металлополимерных труб) в местах их прокладки через внутренние строительные конструкции здания;
- проверка прибором или пенообразующим раствором герметичности разъемных соединений технических устройств, установленных на газопроводах, а также мест присоединений к газопроводам газоиспользующего оборудования, устранение утечек газа;
- проверка состояния гибких рукавов, используемых для присоединения газоиспользующего оборудования к газопроводу сети газораспределения, а также их соответствия области применения;
- проверка и восстановление работоспособности запорной арматуры на газопроводе;
- проверка целостности установленных на газопроводе приборов учета газа, термоклапанов и средств технологического контроля загазованности помещений.
- проверка наличия схем скрытой прокладки газопроводов у собственника помещения;
- осмотр и проверка прибором или пенообразующим раствором герметичности соединительных деталей (фитингов) металлополимерных газопроводов на участках их открытой прокладки;
- осмотр состояния стен на участках скрытой прокладки газопроводов.
	регулятор
	1
	1
	
	
	
	1
	

	Проверка срабатывания защитной арматуры
	ПЗК
	1
	1
	
	
	
	1
	

	Проверка срабатывания предохранительной арматуры
	ПСК
	1
	1
	
	
	
	1
	



	


7. Требования к функциональным, эксплуатационным и техническим характеристикам. 

Функциональные характеристики.

Обслуживание и ремонт сетей газопотребления и газораспределения в административных зданиях – это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение содержания сетей газопотребления и газораспределения в исправном и безопасном состоянии. 

Эксплуатационные и технические характеристики.

Услуги оказываются в соответствии с перечнем и периодичностью, по адресам места нахождения оборудования, подлежащего обслуживанию и ремонту, указанных в Таблице № 1.
Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя, согласно графику оказания услуг, который должен быть согласован с Заказчиком.
Исполнитель обязан до начала оказания услуг, в срок не более 3 рабочих дней с даты заключения Контракта, подготовить и направить на согласование Заказчику график оказания услуг. 
Исполнитель до начала оказания услуг назначает ответственных лиц за оказание всех видов услуг на объектах из числа своих работников. Для оформления разрешительных документов Исполнитель представляет Заказчику список персонала, который будет задействован в местах оказания услуг с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для оказания Услуг.
 Исполнитель должен исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 10 Перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение», и частью 1 статьи 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в случае привлечения Исполнителем к оказанию услуг иностранных граждан, к Списку сотрудников Исполнителя  прикладывается заверенная в установленном порядке  копия специального разрешения, полученного в установленном законодательством Российской Федерации порядке.   Список сотрудников Исполнителя подлежит обязательному согласованию с Заказчиком в течение двух рабочих дней с даты предоставления его Исполнителем на предмет соответствия действующему на территории Объекта (занимаемого Управлением Федерального Казначейства по Оренбургской области) пропускному и охранному режимам.
	Для каждого объекта (согласно Таблице №1) исполнитель ведет журнал технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования по форме, указанной ниже. В журнал заноситься вся информация об услугах, выявленных дефектах систем, устранении аварийных ситуации и т.д.

Журнал технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования 

	Дата, время
	Наименование оборудования, месторасположение
	События
	Предпринятые действия/
мероприятия (подробно)
	Текущий технический статус
	Исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



Описание оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать регламенту услуг.
При оказании услуг Исполнитель обязан руководствоваться:
- ГОСТ 34741-2021. «Межгосударственный стандарт. Системы газораспределительные. Требования к эксплуатации сетей газораспределения природного газа;
- ГОСТ Р 58095.4-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация»;
- Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
- Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- ГОСТ 34011-2024 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования»;
- Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;
- иными нормативными документами, устанавливающими обязательные правила, касающиеся оказываемых услуг.
Документацией завода-изготовителя и иными нормативными документами, имеющими отношение к услугам, оказываемым в соответствии с настоящей частью или документов, их заменяющих. 
- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (Раздел Х «Охрана Труда»); 
- Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»;
- Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);
- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Требования к безопасности оказанных услуг.

Требования к безопасности оказываемых услуг. 
Исполнитель при оказании Услуг обязан соблюдать требования:
- действующего законодательства Российской Федерации по охране труда, промышленной безопасности и правил противопожарного режима, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации и требованиями установленными локально нормативными актами Заказчика;
- государственных стандартов системы безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстрой России;
- правил электробезопасности и безопасности эксплуатации применяемого оборудования;
- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;
- действующих нормативных правовых актов в Российской Федерации в части профилактики распространения и защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Исполнитель обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми работниками, привлекаемыми к оказанию услуг на объекте, в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 10, 11 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». Без прохождения вводного инструктажа работники Исполнителя к оказанию услуг на объекте не допускаются.
Исполнитель обязан обеспечить работников, привлекаемых к оказанию услуг, необходимым комплектом инструментов и приспособлений, а также спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.
Исполнитель, в ходе оказания услуг на Объекте, обязан своевременно устанавливать знаки безопасности, предназначенные для предупреждения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещающие, предписывающие или разрешающие определенные действия, а также для информирования о расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных факторов;
Исполнитель, в ходе оказания услуг на Объекте, обязан:
- не производить демонтаж ограждений, установленных Заказчиком без согласования с ним;
-не приступать к оказанию услуг повышенной опасности, без оформленного в установленном законом порядке наряда допуска.
При очистке электрооборудования Исполнитель должен обеспечить полную безопасность оказания услуг для физических лиц и сохранность имущества на Объекте. Предусмотреть все необходимые меры, исключающие травматизм. 
При оказании услуг обеспечивается сохранность (в том числе техническая защита) информации, указанной в паспортах объектов комплексной системы обеспечения безопасности (далее – КСОБ), в частности контактная информация о руководителе и ответственных лицах (персональные данные), а также сведения о структуре КСОБ объекта, схемы технической организации КСОБ объекта, особенности и спецификация установленного оборудования.
При оказании услуг на объекте Исполнитель обязуется обеспечить полную безопасность для физических лиц и сохранность имущества на Объектах, а также Исполнитель несет ответственность за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц.
Исполнитель обязан обеспечить надлежащие условия и охрану труда работников, привлекаемых к оказанию услуг. За несчастный случай, происшедший с работником Исполнителя при исполнении контракта в месте оказания услуг, явившийся следствием ненадлежащей организации охраны труда, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Требования к качеству оказания услуг.

Оказанные услуги должны соответствовать требованиям, установленным правилами, государственными стандартами, техническими регламентами, другими нормативными правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими оказание такого вида услуг.
Качество оказываемых услуг должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, к такому роду услуг.
В процессе оказания услуг должен обеспечиваться непрерывный и устойчивый режим функционирования сетей газопотребления и газораспределения в административных зданиях Заказчика. 

