Приложение №1 
Техническое задание
на: прочую закупку товара (Вакуумный выключатель)

Предмет закупки: Поставщик осуществить поставку указанного ниже товара в адрес заказчика в предусмотренном объеме и сроках.
Место поставки товара: Склад ТМЦ Государственного заказчика: 429900, Россия, Чувашская Республика, г.Цивильск, ул. Северная, д.13., Транспортом  Поставщика, за его счет. 

Срок поставки товара: С момента (даты) заключения государственного контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней.  В связи с тем, что на территории Заказчика установлен пропускной режим, для прохождения контрольно-пропускного пункта для разгрузки водитель и сопровождающее лица должны иметь при себе паспорта. Паспортные данные вышеуказанных лиц, марка и государственный номер автомашины сообщаются Заказчику для подготовки пропусков в день поставки.
Объем поставляемого товара: согласно таблицы указанной ниже.

Грузополучатель:  ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии
	№ п/п
	Наименование товара
	Техническое описание товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Вакуумный выключатель
	Выключатель вакуумный типа ВВТ-10 «Бриз» или аналог: Номинальное напряжение – 10 кВ, Номинальный ток отключения – 20 кА, Номинальный ток – 630 А, Наибольшее рабочее напряжение – 12 кВ, Ток термической стойкости , в течении 3 с. – 20 кА, Ток электродинамической стойкости – 51 кА, Полное время отключения, не более – 0,05 сек., Собственное время отключения, не более – 0,03 сек., Собственное время включения, не более 0,05 сек., Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, не более +55 оС, Нижнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, не более -60 оС, Ресурс по механической стойкости (включение – произвольная пауза - отключение) циклы – не менее 50000, Установленная безотказная наработка, циклы – 20000, Срок службы – не менее 30 лет, Ток потребления электромагнитов, не более -1,5 А, Потребляемая мощность электродвигателя заводки рабочих пружин привода, не более – 400 Вт, Время заводки рабочих пружин привода на одну операцию включения при номинальном напряжении, не более – 12 сек., Ход подвижного контакта, мм – 8+2, Ход пружины отключения, мм – 30 +0,5, Допустимый износ контактов, мм, не более – 2, Электрическое сопротивление полюсов главной цепи мкОм, не более – 100.
	1
	шт


* Все указания на товарные знаки, приведенные в разделах (подразделах), пунктах настоящей документации об аукционе читать со словами («или эквивалент»), при этом для всех торговых знаков могут быть предложены эквивалентное оборудование, полностью соответствующие требованиям заказчика к техническим и функциональным характеристикам поставляемых средств, оборудования и инвентаря и обеспечивающие их полную совместимость.

Качество товара: Товар должен быть заводской сборки, серийным, новым, функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Требования к товару, таре и маркировке поставляемых товаров: Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, иметь паспорт на товар или иной документ. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. 

Обоснование использования характеристики: Поскольку показатели, указанные в КТРУ, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках объекта закупки, техническое задание содержит дополнительные показатели и требования. Дополнительная информация, которая не предусмотрена в позициях КТРУ, включена Заказчиком в описание объекта закупки с целью максимально точного отражения функциональных характеристик товара.  Применение дополнительных характеристик обусловлено увеличением срока эксплуатации и технической необходимостью. (В соответствии с пунктом 5 Правил использования КТРУ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145): для использования в ограниченным размерах помещении, с целью максимального размещения, соответствие норм безопасности при пользовании, иные технические потребности Заказчика.
Результат поставки товара: поставка указанного товара в адрес Государственного Заказчика в количестве, качестве и сроки, указанные в техническом задании.

Инициатор закупки –  Главный энергетик
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии                                 

Григорьев А.С.                                   
