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	1.
	Услуга по проверке и испытанию пожарного гидранта на водоотдачу и работоспособность


	1 усл.
	
	

	                                                                                                                    Итого:
	



1. Общие сведения
1.1. Наименование услуг: Проведение периодических испытаний наружного противопожарного водопровода (пожарного гидранта, находящегося на режимной территории) на водоотдачу, а также проверка их общего технического состояния и работоспособности.
1.2. Основание для проведения: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 8.13130.2020, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
1.3. Заказчик: ФКУ ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю.
1.4. Исполнитель: Подрядная организация, имеющая необходимую материально-техническую базу, приборы (поверенные манометры, пожарные колонки) и квалифицированный персонал.
1.5. Место оказания услуг: ФКУ ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю.
2. Требования к оказанию услуг и объем работ
2.1. Подготовительный этап:
Согласование графика проведения работ с Заказчиком и (при необходимости) с местными подразделениями водопроводно-канализационного хозяйства.
Проведение работ только при положительных температурах окружающего воздуха (при температуре от 0 °C до -15 °C допускается только внешний осмотр без пуска воды, при температуре ниже -15 °C открытие колодцев запрещено).
2.2. Внешний осмотр:
Проверка состояния крышки люка колодца, целостности горловины и корпуса колодца.
Проверка наличия указателя (координатной таблички) пожарного гидранта и его соответствия действительности.
Оценка наличия свободного подъезда и подходов к пожарному колодцу, отсутствие загромождений (автотранспортом, мусором, грунтом).
Проверка наличия и уровня воды в колодце/корпусе стояка (наличие утечек).
2.3. Испытания на водоотдачу и работоспособность:
Установка пожарной колонки на ниппель гидранта.
Проверка легкости открывания и закрывания клапана (исправность штока и резьбовых соединений).
Пуск воды и замер свободного напора/водоотдачи с помощью поверенного манометра и расходомерного оборудования.
Проверка работы сливного устройства (спуск воды из стояка после закрытия).
3. Требования к Исполнителю
3.1. Наличие у Исполнителя штата обученных и аттестованных специалистов по пожарной безопасности.
3.2. Использование поверенных и исправных средств измерений (манометров) с действующими свидетельствами о поверке.
3.3. Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и правил дорожного движения при работе в колодцах на проезжей части.
4. Требования к сдаваемой отчетной документации
По итогам выполнения работ Исполнитель обязан передать Заказчику в течение [указать количество, например, 5] рабочих дней следующие документы:
4.1. Акты испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу и работоспособность пожарных гидрантов (по количеству проверенных единиц/объектов).
4.2. Протоколы о техническом состоянии пожарных гидрантов.
4.3. Заключение о техническом состоянии гидрантов с перечнем выявленных дефектов и рекомендациями по их устранению (при наличии неисправностей).
6. Срок предоставления гарантии качества услуг – в течение 12 месяцев с даты подписания акта сдачи – приемки оказанных услуг сторонами.
6.1 При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата оказания закупки недостатков составляется Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьим лицом (экспертом) по выбору Заказчика.
6.2 Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
6.3 Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом. Источник финансирования – федеральный бюджет.
7. Оплата по Контракту производится в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке, в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней после исполнения Исполнителем своих обязательств на основании предоставленных документов: счетов, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг).
Заказчик имеет право удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в установленном порядке, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. 
8. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Исполнителю, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
9. Результаты оказания услуг оформляются актом приемки оказанных услуг, согласованным и подписанным уполномоченными представителем   Исполнителя и Государственного заказчика.
10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную частями 5, 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
11. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
12. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
14. Все возможные претензии по Контракту должны быть направлены недобросовестной Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
15. Настоящее приложение является неотъемлемой частью электронной версии Контракта №                      от                г. 
16. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «01» декабря 2026 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Контракту.
16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.






