Описание объекта закупки

на оказание услуг по проведению пуско-наладочных работ  водогрейных котлов
 ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю
	№ п/п
	Наименование услуг
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	услуги по проведению пуско-наладочных работ  водогрейных котлов  

ОКПД2: 71.20.19
	ус. ед.
	1


Период оказания услуг: с момента заключения ГК по предварительному согласованию с заказчиком, но не позднее 30.11.2026 г.
1. Место оказания услуг: 

Российская Федерация,614512, Пермский край, с. Гамово, ул. Свободы , 1. ФКУ Пермская ВК ГУФСИН России по Пермскому краю.
    Технические характеристики водогрейного котла КВ-Гс-2,5-115ВП (3шт)
Номинальная теплопроизводительность – 2,5 МВт

Топливо – природный газ с низшей теплотой сгорания 

Расход газа при теплоте сгорания 8000 ккал/м3   - 289

Температура уходящих газов , не менее -120 С.

Присоединительное давление газа не более 80 кПа

Номинальное давление газа перед горелкой 0,08 Мпа

Параметры воды:

Давление рабочее не менее 0,9 Мпа

Температура на входе не менее 70 С

Температура на выходе не менее 70 С

Расход воды, не более м3/час 86,4/(48)

Коэффициент полезного действия 93%

Сопротивление по воде не более 70 кПа

Сопротивление по газу не более 250 Па

Поверхность нагрева 77 м2

В том числе в топке 16,7 м3 

Объем топки 5,75 м3

Напряжение питания электропривода 380 Вт

Установленная мощность 5,5 кВт

Тип горелки БИГ-2-14 – 2 шт, тип запальника БИГ-2-2  - 1 шт

Тип дымососа – Д-4

Мощность электродвигателя дымососа -5,5 кВт

Обороты двигателя – 1500

Габаритные размеры: мм

Длинна – 3800

Ширина -1818

Высота -2740

Масса котла в сборе 4900 кг

Водогрейный котел предназначен для установки в стационарных отопительных котельных установках для отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных промышленных объектов. 

2. Перечень работ по пуско -наладочных работ водогрейных котлов:

2.1 Проверить правильность монтажа котлов, трубопроводов, насосов, горелок, арматуры и систем автоматики. Устранить выявленные недочеты.
2.2 Протестировать аварийные клапаны, датчики давления и температуры, системы блокировки и защиты.
2.3 .Произвести конфигурирование режимов работы котлов, программирование контроллеров и настройку алгоритмов регулирования.

2.4 Осуществить запуск котлов без нагрузки, затем под нагрузкой с постепенным выходом на проектные параметры
2.5 Регулировка потока теплоносителя, давление, температура и расход топлива для достижения оптимальных рабочих режимов.

2.6 По итогам оформить пакет документов для сдачи объекта поднадзорным органам.

      3. Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности: 

Работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормативными документами, включая Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок (утверждены приказом Минэнерго России от 14.05.2025 №5112), Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (утверждены приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №536), а так же проектную и заводскую документацию производителя котла.
      4. Условия оказания услуг.

Стоимость вспомогательных и необходимых сопутствующих работ, не указанных в настоящем Описании объекта закупки (Техническом задании), включена в Цену Контракта. 

Расходные материалы, необходимые для проведения государственной поверки приборов КИПиА, приобретаются Исполнителем, их стоимость включена в Цену Контракта.

       6. Требования к выполнению услуг.

При оказании услуги по пусконаладке трех газовых водогрейных котлов должны быть обеспечены безотказная и безаварийная работа оборудования. При нарушении параметров работы котлоагрегатов, устранение замечаний производится силами подрядной организации в срок, не превышающий 3 (трех) дней с момента обращения. Срок может быть увеличен по согласованию с заказчиком в зависимости от объема необходимых работ.

Услуги оказываются аттестованным квалифицированным персоналом.

При оказании услуг необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия. Используемые материалы, приборы и оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены документами, удостоверяющими их качество. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования.

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за неполадки в работе инженерных систем и оборудования, произошедшие по их вине, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и другой нормативно-технической документации (НТД), а также за не своевременное исполнение предписаний органов государственного надзора.

Организация и выполнение испытаний должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда.

Ответственность за нарушение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электро-безопасности, правил безопасной эксплуатации машин и механизмов работниками Исполнителя - несет сам Исполнитель.

Исполнитель несет ответственность:

 - за сроки оказания услуг;

- за сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих Заказчику;

- за качество оказанных услуг, достоверность информации и выводов, полученных в результате комплекса проверок и испытаний оборудования;

- при выявлении различных дефектов допущенных Исполнителем при сдаче услуг, устранить все недостатки за свой счет.
Главный инженер 







                 Д.А. Крапивин 
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