ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка и монтаж кондиционера бытового (в количестве одной штуки) с наружным и внутренним блоком (сплит-система) в здании ВИНИТИ РАН расположенному по адресу: 125190, г. Москва, ул. Усиевича, дом 20 к.2, кабинет №515 а.
Срок поставки и монтажа: не позднее «   »__________ 2026г., Исполнитель вправе поставить Товар и осуществить монтаж досрочно. 
Поставляемый Товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь товарный знак.
Поставляемый Товар должен быть новым, заводской сборки, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным изделием и свободно распространяться на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию.
Кондиционер не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.
Каждая единица поставляемого Товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств оборудования.
Внутренний блок кондиционера должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещений по согласованию с Заказчиком. Крепеж должен осуществляться строго по уровню. Монтаж внешнего блока кондиционера должен производиться на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. При монтаже кондиционеров должны использоваться специальные крепления и болты. Внешние блоки кондиционеров при настенном монтаже должны быть закреплены на кронштейнах, выбор места монтажа должен определяться исходя из минимального прохождения внешних электрических кабелей и фреоновых трубопроводов по поверхности внешней стены здания. В случае превышения длины трассы прохождения внешних электрических кабелей и трубопровода хладагента по поверхности внешней стены здания более чем на 500 мм, трасса должна быть закрыта коробом. 
Кабели проложить в гофре. Все соединительные трубопроводы между внутренним и внешним блоком кондиционера изолируются термофлексовыми трубками и укладываются в монтажные пластиковые короба. 
Все проделанные в процессе монтажа кондиционера отверстия в стенах здания должны быть заделаны эквивалентными облицовочными материалами и в цвет стен здания. 
Устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке кондиционера, Исполнитель производит своими силами и за свой счет. Ущерб, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Исполнителем. При проведении монтажных работ в помещениях Исполнитель за счет собственных средств и сил обеспечивает защиту мебели Заказчика от пыли (покрытие пленкой). В случае необходимости, Исполнитель самостоятельно обеспечивает доступ к стене (передвижка мебели) для сверления отверстий при монтаже и креплении внутренних блоков. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежит уборке и вывозу Исполнителем и за его счет. 
Трубопровод укладывается в короб. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производиться с помощью специальных инструментов. При монтаже используются только медные трубки.
Внутри помещения трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг монтируется согласно инструкции для данного кондиционера (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после прокладки заполняется теплоизолятором. При необходимости на дренажный трубопровод установить помпу для принудительного отвода конденсата совместимую с кондиционером (подходящую по техническим характеристикам).
Смонтированный фреоновый трубопровод и внутренней блок кондиционера должен быть очищен от влаги и воздуха, с использованием вакуумного насоса. После ваккумирования система заполняется фреоном до необходимого уровня. По окончании всех монтажных работ необходимо убедиться в отсутствии утечек хладагента. 
После запуска кондиционер тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры: напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе/выходе, из внутреннего блока. 
По окончании работ Исполнитель должен предъявить смонтированное оборудование представителю Заказчика.
Требования к качественным характеристикам товара и безопасности:
Поставляемый Товар должен:
– соответствовать установленным Заказчиком характеристикам и требованиям;
– иметь не менее 3-х лет гарантии от производителя кондиционеров;
– не иметь производственных (в том числе связанных с конструкцией, материалами, изготовлением, функционированием при его использовании) и/или иных дефектов (в том числе загрязнений, механических повреждений и других дефектов, контролируемых визуально);
– при использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Заказчика, окружающей среде, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.
Услуги должны оказываться, в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".
Услуги должны проводиться с использованием безопасных методов и приемов труда с применением средств индивидуальной защиты, исправными приспособлениями, снаряжением, оборудованием при работах на высоте, согласно инструкциям, НТД по охране труда и промышленной безопасности, нарядам-допускам на производство работ.
Время оказания услуг предварительно согласовывается с Заказчиком.
При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика, а также обеспечены безопасность жизни, здоровья Исполнителя.
Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. 
К оказанию услуг допускаются только специалисты Исполнителя, прошедшие инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности. Ответственность за проведение инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.
Исполнитель сам несет ответственность по всем претензиям, судебным искам и по всякого рода расходам, связанным с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом персонала Исполнителя в процессе установки оборудования.
Гарантийный срок на Товар составляет не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке Товара.

1. Монтаж кондиционера в здании 
Помещение, в котором предполагается установка кондиционеров, расположено на 5-м этаже 15-ти этажного административного здания. Здание имеет железобетонную конструкцию. Внутренние стены, смешанные из кирпича и гипсокартонных листов отделанные декоративной штукатуркой. Высота потолка в помещении ориентировочно 2,6 метра. 
Место установки внутреннего блока определяется по согласованию с Заказчиком. При необходимости Подрядчик осуществляет своими силами перенос осветительных и прочих приборов расположенных на потолке в другое место.
Кондиционеры необходимо установить в изолированном помещении площадью 35 кв.м. 
В целях обеспечения нормального температурного режима помещения и равномерной выработки механических ресурсов кондиционера требуется установка и настройка режимов работы.
Установка «зимнего» комплекта на кондиционер обязательна!
В процессе монтажа Товара выполняются следующие операции: 
1. Крепление внешнего и внутреннего блока кондиционера;
2. Пробивка отверстий в стене; 
3. Монтаж трубопроводов (в том числе в коробе);
4. Монтаж электрического кабеля (в том числе в коробе);
5. Удаление воздуха из трубопроводов цепи хладагента; 
6. Дозаправка хладагентом (до рабочего состояния); 
7. Тестовый запуск кондиционера.

Технические требования к материалу и оборудованию

	№ п/п
	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
	Описание объекта закупки, технические характеристики товара, работ, услуг, и/или требования к товарам, материалам, используемым при выполнении работ, оказании услуг.
	Прим.

	1. 
	Напольно-потолочный кондиционер EcoClima ECLCF-TC18/4R1 Profi Line On-Off или аналог
 

	Вид кондиционера: сплит – система
Внутренний блок напольно-потолочного исполнения
Охлаждение, кВт 5.2
Обогрев, кВт 5.2
Площадь, м² до 50
Потребление при охлаждении, кВт 1.712
Потребление при обогреве, кВт 1.712
Энергоэффективность не менее B
Воздухообмен, м³/ч 900
Режим работы Холод/Тепло
Авто режим Да
Режим осушения Да
Режим вентиляции Да
Диапазон t на охлаждение, С -15...+24
Охлаждение при min t, С -15
Охлаждение при max t, C +24
Диапазон t на обогрев, С -5...+43
Обогрев при min t, C -5
Обогрев при max t, C +43
Напряжение, В 220
Сила тока на охлаждение, А 7.78
Сила тока на обогрев, А 8.5
Хладагент R410A
Компрессор Не инвертор
Тип установки Универсальный
Дренажная помпа Опционально
Max длина трассы, м 25
Перепад высот, м 15
ø газовой трубы, дюйм 1/2
ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
Подключение питания
Внутренний блок
Сечение кабеля питания, мм² 3x2.5
Сечения межблочного кабеля, мм² 5x2.5; 2x0.75
Автомат токовой защиты, А 25
Самодиагностика Да
Внешний блок
Вес, кг 34
Габариты (ВхШхГ), мм 550x760x250
Уровень шума, дБа 56
Внутренний блок
Вес, кг 23
Габариты (ВхШхГ), мм 235x1055x675
Уровень шума, дБа 38 
Гарантия не менее 36 мес.
	

	2. 
	Комплект монтажный для кондиционеров
	Труба медная 1/4": не менее 8 п.м 
Труба медная 1/2": не менее 8 п.м 
Теплоизоляция Ру-флекс 6*9 или аналог: не менее  8 п.м
Теплоизоляция Ру-флекс 12*9 или аналог: не менее 8 п.м
Кронштейн 500*600 мм, цвет белый с крепежом: 1 комплект
Комплект крепления к потолку H-до 400мм: 1 комплект.
Дренажная трубка D16 мм: не менее 8 п.м
Кабель ПВС 5x2.5мм ГОСТ : не менее 
8 п.м 
Кабель ПВС 2x0.75мм ГОСТ : не менее 
8 п.м
Кабель ПВС 3x2.5 мм ГОСт : не менее 
5 п.м
Кабель-канал 100x80мм, цвет белый:
не менее 6 п.м
	



Товар должен соответствовать Правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 (ред. от 06.12.2022) «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 


