Техническое задание
на поставку уличного светодиодного светильника для освещения зоны досмотра автотранспорта на КПП

1. Общие положения 
1.1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова».
1.2. Предметом настоящего технического задания является поставка, уличного светодиодного светильника для освещения зоны досмотра автотранспорта на КПП
2. Общие сведения
2.1. Настоящее техническое задание (далее — ТЗ) определяет требования к уличному светодиодному светильнику (далее — светильник), предназначенному для освещения зоны досмотра автотранспорта на контрольно-пропускном пункте (далее — КПП).
2.2. Светильник предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в зоне досмотра автотранспорта, включая осмотр кузова, бортов, номерных знаков, пломб и документации.
2.3. Режим работы: круглосуточный или по заданному графику.
2.4. Количество закупаемых единиц: 1 шт.
3. Нормативная база
Светильник должен соответствовать требованиям следующих нормативных документов:
СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
ГОСТ Р МЭК 60598-1 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов».
4. Светотехнические характеристики
Источник света	Светодиоды
Мощность, Вт не менее	150 
Световой поток, Лм, не менее	20 000
Световая отдача, Лм/Вт, не менее	120
Цветовая температура, К	5000–6500 (холодный белый)
Индекс цветопередачи (Ra), не менее	80
Кривая силы света (КСС)	Л (полуширокая, косинусная)
Коэффициент пульсаций светового потока, %, не более	5
Тип кривой в полярной системе	Симметричная относительно оптической оси
Угол половинной яркости, °	60–90 (для равномерного заливающего освещения зоны досмотра)
Срок службы светодиодов, часов, не менее	50 000
Примечание: КСС типа «Л» обеспечивает полуширокое, равномерное распределение света, пригодное для освещения открытой площадки досмотра без выраженных тёмных зон и резких теневых перепадов.
5. Электрические характеристики
Номинальное напряжение сети, В	220
Рабочий диапазон напряжений, В	175–265
Частота сети, Гц	50
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Класс защиты от поражения электрическим током	I или II
Защита от импульсных перенапряжений	Встроенный УЗИП в составе драйвера
6. Конструктивные требования
6.1. Материал корпуса: литой или экструдированный алюминиевый сплав с антикоррозийным покрытием. Корпус должен обеспечивать эффективный отвод тепла от светодиодного модуля.
6.2. Рассеиватель: ударопрочный поликарбонат (или закалённое стекло), устойчивый к УФ-излучению и перепадам температур. Не должен желтеть в процессе эксплуатации.
6.3. Крепление: консольное или на кронштейн с регулировкой угла наклона в диапазоне не менее ±45° по вертикали. Кронштейн должен входить в комплект поставки.
6.4. Клеммная колодка: светильник должен иметь встроенную клеммную колодку для подключения питающего кабеля. 
7. Эксплуатационные требования
Степень защиты от пыли и влаги (IP)	Не ниже IP65 (предпочтительно IP67)
Климатическое исполнение	УХЛ1
Диапазон рабочих температур, °C	 от −40 до +50
Защита от коррозии.	Анодированное или порошковое покрытие корпуса
Ветровая нагрузка.	Без разрушения при скорости ветра до 30 м/с
Виброустойчивость.	Допустима установка в зоне проезда большегрузного транспорта
8. Требования к качеству и подтверждающим документам.
8.1. Светильник должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без следов эксплуатации.
8.2. Поставщик обязан предоставить:
Паспорт изделия на русском языке;
Руководство по эксплуатации на русском языке;
Декларацию о соответствии или сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011;
9. Комплект поставки
Светодиодный светильник	 1 шт.
Монтажный кронштейн с регулировкой угла наклона	1 шт 
Крепёжный комплект (болты, шайбы, гроверы)	
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 экз. на партию или на каждое изделие
Упаковка	Индивидуальная, обеспечивающая сохранность при транспортировке
10. Гарантийные обязательства
10.1. Гарантийный срок на светильник — не менее 3 лет.
10.2. Гарантия распространяется на светодиодный модуль, драйвер, корпус и конструктивные элементы.
10.3. В течение гарантийного срока поставщик обязан за свой счёт произвести ремонт или замену светильника, в котором выявлены производственные дефекты, в срок не более 30 календарных дней с момента обращения.
11. Порядок приёмки
11.1. Приёмка осуществляется по комплектности, внешнему виду, маркировке и работоспособности.
11.2. Проверка соответствия заявленным техническим характеристикам — по паспортным данным и маркировке изделия.
11.3. При выявлении несоответствия требованиям настоящего ТЗ партия бракуется либо возвращается на доработку/замену по решению приёмочной комиссии.
12. Дополнительные условия
12.1. Указанные в настоящем ТЗ значения могут быть изменены по согласованию с заказчиком, если это не снижает эксплуатационных характеристик светильника.
12.2. Допускается поставка светильников, параметры которых превышают указанные минимальные требования.
12.3. Предпочтение отдаётся товарам российского производства при сопоставимости технических характеристик.
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