ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению оценки эффективности работы систем вентиляции здания ФГБУ НМИЦО ФМБА России

Наименование оказываемых услуг: проведение оценки эффективности работы систем вентиляции  с оформлением результатов измерений в виде Протоколов (Технических отчетов).
Место оказания услуг: г. Москва, Волоколамское ш. д. 30 корп. 2
Сроки оказания услуг: 10 рабочих дней с даты заключения Договора.
1 Общие требования к выполнению работ
1. Целью проводимых оказываемых услуг является проведение оценки эффективности работы систем вентиляции (соответствия фактических величин параметров, характеризующих работу систем вентиляции, проектным значениям) 29-ти помещений здания Центра согласно Перечню (Приложение №1 к ТЗ) с оформлением результатов измерений в виде Протоколов (Технических отчетов). 
2. Содержание работ, которые являются Объектом закупки, определяется Приложением №2 к ТЗ.
3. Работы должны выполняться в соответствии с Методикой, согласованной с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115)
4. В соответствии с Методическими рекомендациями MP 4.3.0212-20  «Контроль систем вентиляции» Исполнитель должен быть  аккредитован в системе  национальной аккредитации юридических лиц  или индивидуальных  предпринимателей.
5. Для выполнения работ Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые.
6. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие документы).
7. Копии разрешающих документов должны быть предоставлены в составе аукционной документации перед началом оказания услуг.
8.       По результатам работ Исполнителем оформляется документация в виде «Технического отчёта по проведению испытания системы вентиляции».

2    Требования к оборудованию
1. Все требуемые для проведения работ материалы и инструменты должны быть предоставлены Исполнителем и включены в стоимость Контракта. 
2. Проведение испытаний (измерений) систем приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления должно осуществляться с использованием специальных средств инструментальной диагностики, имеющих сертификаты Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии об утверждении типов средств измерений, допущенных к применению в Российской Федерации и прошедших государственную поверку (калибровку), а также штатных контрольно-измерительных приборов, установленных на объекте обследования.

3 Требования к сотрудникам и работам
1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель обязуется предоставить представителю     Заказчика нарочно (под роспись) в письменной форме следующие документы и сведения:

-Подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список ответственных представителей Исполнителя, которые уполномочены представлять интересы Исполнителя в ходе осуществления работ по Договору, а также контроля и надзора за выполнением работ, в том числе подписывать от имени Исполнителя документы, связанные с исполнением Договора, с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона, с приложением оригиналов приказов о назначении ответственных лиц за соблюдение мер по технике безопасности, охраны труда, пожарной и электробезопасности.

-Подписанный руководителем Исполнителя и скрепленный его печатью (при наличии) список всех сотрудников привлекаемых к выполнению работ на объекте заказчика, с указанием их полномочий, фамилии, имени, отчества, паспортных данных, а так же гос. номеров и марок транспортных средств, для оформления пропусков.

2. В случае необходимости остановки оборудования на время проведения работ Исполнитель согласовывает с Заказчиком временные периоды для такой остановки.
3. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе лечебного учреждения или представлять угрозу для сотрудников и находящихся на лечении пациентов учреждения. Исполнителем должно быть обеспечено соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.






Приложение № 1 к ТЗ

Перечень помещений
для проведения оценки эффективности работы систем вентиляции

	№ п/п
	Этаж
	Отделение
	Помещение

	1
	9
	Большие операционные
	Операционная №1 

	2
	
	
	Операционная №2 

	3
	
	
	Операционная №3 

	4
	
	
	Операционная №4 

	5
	
	
	Операционная №5 

	6
	
	
	Операционная №6 

	7
	
	
	Операционная №7 

	8
	
	
	Операционная №8 

	9
	
	
	Операционная №9 

	10
	
	Отделение патологической анатомии органов головы и шеи
	Лаборатория №1 

	11
	
	Отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии
	Палата № 1 – 385,4 м3
(палата на 6 коек) 

	12
	
	Центральное стерилизационное отделение
	Стерилизационная зона (старое отделение) 

	13
	
	
	Стерилизационная зона (новое отделение) 

	14
	7
	[bookmark: _GoBack]Операционные
	Малая операционная №1

	15
	
	
	Малая операционная №2

	16
	6
	Операционные
	Малая операционная №1

	17
	
	
	Малая операционная №2

	18
	5
	Операционные
	Малая операционная №1

	19
	
	
	Малая операционная №2

	20
	4
	Операционные
	Малая операционная №1

	21
	
	
	Малая операционная №2

	22
	3
	Операционные
	Малая операционная №1 

	23
	
	
	Малая операционная №2


	24
	2
	Комбинат питания
	Горячий цех 

	25
	
	
	Кондитерский цех 

	26
	
	
	Моечная столовой посуды


	27
	1
	Клинико-диагностическая лаборатория
	Кабинет БИОХИМЕСКИХ исследований 


	28
	
	
	Кабинет КОАГУЛОГИЧЕСКИХ исследований 

	29
	-1
	Симуляционный центр
	Помещение 52




Приложение № 2 к ТЗ
Перечень работ
1. Проведение предварительного обследования, включающего в себя: 
1.1. Изучение проектной документацией (задание на проектирование, содержание проекта).
1.2. Изучение монтажных схем систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления.
1.3. Составление программы по проведению испытаний систем общеобменной вентиляции и воздушного отопления.
2.  Проведение инструментального обследования
2.1. Измерение фактических расходов и температур теплоносителя по системам приточной вентиляции и воздушного отопления, а также через отдельные калориферные установки общеобменной вентиляции и воздушного отопления.
2.2. Измерение фактических температур до и после воздухоподогревательных устройств приточных систем и воздушного отопления. Определение общих расходов воздуха приточно-вытяжных систем и воздушного отопления.
2.3. Измерение температуры и определение расходов воздуха от воздухораспределительных устройств при его подаче в помещения здания.
2.4. Измерение температуры и определение расходов воздуха от воздухозаборных устройств при его удалении из помещений здания.
2.5. Измерения фактической температуры наружного воздуха и внутреннего воздуха в помещениях
2.6. Измерение влажности внутреннего и наружного воздуха
2.7. Снятие показаний приборов измерения давления теплоносителя на входе и выходе из систем приточной вентиляции и воздушного отопления.
2.8. Определение уровней шума в вентиляционных системах.
2.9. Определение частоты вращения рабочих колес вентиляторов.
3. Составление и оформление отчета о проведении испытаний систем приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления.
3.1. Общая характеристика объекта.
3.2. Общая характеристика систем приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления.
3.3. Оценка визуального обследования систем приточно-вытяжной вентиляции и воздушного отопления.
3.4. Оценка соответствия измеренных расходов теплоносителя приточно-вытяжных систем вентиляции и систем воздушного отопления, приведенным в проекте.
3.5. Оценка соответствия измеренных расходов воздуха приточно-вытяжных систем вентиляции и систем воздушного отопления.
3.6. Оценка соответствия потребления тепловой энергии приточных систем вентиляции и воздушного отопления проектным значениям, приведенным к фактическим условиям испытаний.
3.7. Оценка соответствия распределения воздуха приточно-вытяжных систем и воздушного отопления проектным значениям.
3.8. Формирование заключения по результатам обследования.





                      Начальник отдела эксплуатации                                                                                                  Бачурин О.А.
